江苏联环药业股份有限公司

新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯

磺贝他斯汀生产线及配套设施项目

竣工环境保护验收监测报告书

建设单位:       江苏联环药业股份有限公司

编制单位:       江苏联环药业股份有限公司

二〇二一 年 十二 月

建设单位：江苏联环药业股份有限公司

建设单位法人代表:吴文格

编制单位：江苏联环药业股份有限公司

编制单位法人代表:吴文格

项 目 负 责 人:褚青松

报 告 编 写 人:朱保管

马玉超

| 建设单位：江苏联环药业股份有限公司 | 编制单位：江苏联环药业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 0514-87811291 | 电话: 0514-87811291 |
| 传真: 0514-87815079 | 传真: 0514-87815079 |
| 邮编: 225127 | 邮编: 225127 |
| 地址:江苏省扬州市扬州生物健康产业 园健康一路9号（即环评中的扬州 生物科技园内） | 地址:江苏省扬州市扬州生物健康产业 园健康一路9号（即环评中的扬州 生物科技园内） |

目    录

1验收项目概况	1

1.1竣工验收重点关注内容	3

1.2验收工作技术程序和内容	4

2验收依据	5

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	5

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门意见	6

2.4其他相关文件	6

3项目工程概况	7

3.1地理位置及平面布置	7

3.2建设内容	14

3.3主要原辅材料	23

3.4用水来源及水平衡	24

3.5生产工艺	25

3.6项目变动情况	34

4环境保护设施	39

4.1污染物治理/处置设施	39

4.2其他环保设施	49

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	59

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批意见	62

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	62

5.2审批部门审批意见	63

6验收执行标准	66

6.1废水污染物排放标准	66

6.2大气污染物排放标准	66

6.3噪声排放标准	68

6.4固体废弃物污染物控制标准	68

6.5总量控制指标	68

7验收监测内容	70

7.1环境保护设施调试运行效果	70

8监测分析方法及质量保证措施	72

8.1监测分析方法	72

8.2监测仪器	73

8.3验收监测人员资质管理	74

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	74

8.5废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	75

8.6噪声监测过程中的质量保证和质量控制	79

9验收监测结果及评价	80

9.1验收监测期间工况	80

9.2污染物达标排放监测结果	80

10环境管理检查	93

11公众意见调查	98

11.1调查目标	98

11.2调查途径和方法	98

11.3公众意见调查内容	98

11.4调查结果统计与分析	101

11.5公众意见与建议	102

11.6公众参与调查结论	102

12结论和建议	103

12.1结论	103

12.2建议	104

13建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	105

14附件	106

附件1关于江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书的批复，扬州市环境保护局，扬环审批[2014]55号

附件2承诺书

附件3营业执照

附件4项目变动分析

附件5验收监测期间工况补充资料

附件6废水接管证明

附件7一般固废处置协议

附件8危险固废处置协议

附件9排污许可证

附件10突发环境事件应急预案备案表

附件11土地证

附件12公众意见调查表

附件13检测报告

1验收项目概况

江苏联环药业股份有限公司，是由江苏联环药业集团有限公司作为主发起人发起，经江苏省人民政府批准，于2000年2月22日正式创立的股份制企业。公司创建于2000年2月22日，是一家国有控股竞争类上市公司，其前身为成立于1958年的国有扬州制药厂，2003年3月实现A股上市，股票代码“600513”。公司原地处风景秀丽、历史悠久的文化名城古文峰塔下的文峰路21号，现地址为扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号。

江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目位于扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号，总投资5293.2万元，其中环保投资1090万元。项目建成后形成年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药产品的生产能力。

2014年7月公司委托扬州美境环保科技有限责任公司编制完成《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》，并于同年9月22日取得原扬州市环境保护局出具的审批批复（扬环审批[2014]55号）。

本次验收范围为《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》中项目的生产线、公辅工程及环保工程，验收对象为江苏联环药业股份有限公司，验收规模为年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，公司已于2020年6月8日申领排污许可证，证书编号：91321000714094280W003V。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ792-2016）等文件的要求，江苏联环药业股份有限公司对新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目进行自主环保验收。江苏联环药业股份有限公司于2021年9月对该项目工程建设现状、污染物排放、环保治理设施的运行等方面进行现场勘察，编制了该项目的竣工环境报告验收自查报告及验收监测方案，经现场勘查，项目卫生防护距离范围内无居民点，主体工程正常运行，满足验收监测要求。

公司委托中科泰检测（江苏）有限公司于2021年11月18日~2021年11月19日进行了现场监测。根据企业生产设施设计、环评报告书及监测报告相关内容，编制完成本验收监测报告，作为企业自主验收的依据之一。

表1-1 项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案 | 已取得扬州市邗江区发展和改革委员会出具的《邗江区发改委关于江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平生产线及配套设施项目备案的通知书》（扬邗发改备字[2014]0030号）、《邗江区发改委关于江苏联环药业股份有限公司新建年产1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目备案的通知书》（扬邗发改备字[2014]0028号） |
| 2 | 环评 | 2014年7月由扬州美境环保科技有限责任公司编制完成《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》 |
| 3 | 环评批复 | 2014年9月22日通过原扬州市环境保护局审批（扬环审批[2014]55号） |
| 4 | 验收项目 建设规模 | 新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目 建设规模为年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药产品 |
| 5 | 开工及竣工时间 | 2016年9月开工建设，2020年9月项目竣工 |
| 6 | 项目调试时间 | 2020年9月投入单机调试和系统调试 |
| 7 | 工程实际 建设情况 | 项目主体工程及环保治理设施已投入运行 |

1.1竣工验收重点关注内容

（1）检查建设项目环境管理制度的执行和落实情况、各项环保设施的实际建设、管理、运行状况以及各项环保治理措施落实情况；

（2）监测分析建设项目外排废水、废气、噪声等排放达标情况；

（3）监测统计总量控制污染物排放指标的达标情况；

（4）核实主要生产设备、原辅材料用量、种类等，确定项目产能是否发生变化及是否达到环保竣工验收的负荷要求；

（5）核实生产工艺流程，确定项目产污环节是否有变化；

（6）核实各类污染防治措施，对照环评要求是否落实到位；

（7）核实敏感保护目标的距离、方位，说明卫生防护距离内是否存在保护目标；

（8）核查企业环境风险防范措施是否按要求落实到位；

（9）核查企业落实环评和环评批复情况，是否存在重大变化。

1.2验收工作技术程序和内容

验收监测工作分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段。具体验收工作技术程序见图1-1。

图1-1  验收监测工作程序

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号，2014.04.24修订通过，2015.01.01起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正版）（国家主席令第70号，2017.06.27修订通过，2018.01.01起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.26修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.29修订，2020.09.01实施）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（7）《江苏省环境噪声污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第2号，2018年5月1日起施行）；

（8）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月23日修订）；

（9）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省第十一届人大常委会公告第29号，2018年5月1日起施行）；

（10）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年 第9号，生态环境部，2018年5月15日）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ792-2016）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（4）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（5）《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

（6）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）；

（7）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）；

（9）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

（10）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）；

（11）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）；

（12）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）。

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门意见

（1）《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》（扬州美境环保科技有限责任公司，2014年7月）；

（2）《关于江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书的批复》（扬环审批[2014]55号，扬州市环境保护局，2014年9月22日）。

2.4其他相关文件

（1）《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目自查报告》，2021年10月；

（2）江苏联环药业股份有限公司出具的一般变动环境影响分析；

（3）江苏联环药业股份有限公司提供的其它相关资料。

3项目工程概况

3.1地理位置及平面布置

扬州位于长江与京杭大运河两条“黄金水道”的交汇处，是南京以东长江北岸重要的水路交通枢纽，辐射苏北的门户。南临长江，有81公里的江岸线；贯穿京杭大运河，北接淮水。扬州市的地理坐标为东经119°19.1'～119°32.1'，北纬32°20.8'～32°27.8'。

江苏联环药业股份有限公司位于扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号，本项目用地17.7亩，建设生产厂房4752平方米、其他辅助用房及配套设施3270平方米。非洛地平原料药生产线位于C2车间，苯磺贝他斯汀原料药生产线位于C7车间，全厂公用辅助设施均位于污水处理区东南侧的公用工程楼中。

本项目以非洛地平车间边界、苯磺贝他斯汀车间边界、原料库边界、污水处理站边界、危废库边界所形成的包络线设置100m的卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无敏感目标。

本项目所处地理区域内环境敏感目标见表3-1，项目地理位置见图3-1，项目周边概况图见图3-2，项目平面布置见图3-3，项目监测点位见图3-4。

表3-1 环境敏感保护目标

| 环境 要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距离（m） | 功能 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 界牌居民点 | N | 400 | 居住区 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1及表2中二级标准 |
|  | 西石人头居民点 | N | 600 | 居住区 |  |
|  | 徐集村居民点 | N | 1800 | 居住区 |  |
|  | 八房居民点 | E | 430 | 居住区 |  |
|  | 金庄居民点 | WN | 430 | 居住区 |  |
|  | 肖庄居民点 | W | 900 | 居住区 |  |
|  | 沟套居民点 | WS | 660 | 居住区 |  |
| 水环境 | 健康河 | S | 20 | 景观、排涝 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | 仪扬河 | N | 500 | 景观、排涝 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 乌塔沟 | W | 840 | 景观、排涝 |  |
|  | 京杭大运河 | E | 10000 | — | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 厂界 | - | 1~200 | — | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |

图3-1 项目地理位置图

图3-2 项目周边概况图

图3-3-1 环评中本项目平面布置图

非洛地平原料药生产线

苯磺贝他斯汀原料药生产线

图3-3-2实际本项目平面布置图

监测日期：2021.11.18~2021.11.19

图3-4 验收监测点图

注：本项目与江苏联环药业股份有限公司其他三个项目一并进行监测。

3.2建设内容

江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目位于扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号。

本项目现已具备年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药产品的生产能力。本项目实际总投资5293.2万元，其中环保投资1090万元，占总投资比例为20.6%，本项目员工50人（其中非洛地平生产线员工20人、苯磺贝他斯汀生产线员工30人），三班制生产，每班8小时，全年生产约264天，年工作时间6336小时。

项目产品方案及生产规模见表3-2，全厂建设内容见表3-3，主要生产设备见表3-4。

表3-2 项目产品方案及生产规模表

| 序号 | 工程名称（车间或生产线） | 产品名称 | 设计生产能力 | 设计年运行时间 | 实际生产能力 | 实际年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非洛地平原料药生产线 | 非洛地平原料药 | 1500kg/a | 6336h | 1500kg/a | 6336h |
| 2 | 苯磺贝他斯汀原料药生产线 | 苯磺贝他斯汀原料药 | 1000kg/a | 6336h | 1000kg/a | 6336h |

表3-3 全厂建设内容组成一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 设计内容及规模 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 供水量5141.68m3/a | 与环评一致 | 由城市自来水管网供水本项目统一建设 |
|  | 排水 | 雨污分流管网 | 与环评一致 | 本项目统一建设 |
|  | 供电 | 全年耗电量为63000kW·h | 与环评一致 | 由园区电网提供本项目统一建设 |
|  | 供气 | 全年耗用蒸汽780t | 与环评一致 | 由扬州港口环保热电厂统一供给管网本项目统一建设 |
|  | 绿化 | 项目范围内绿化2000m2 | 与环评一致 | / |
| 储运工程 | 原料库 | 一个 | 与环评一致 | 厂区西北侧 本项目统一建设 |
|  | 产品库 | 一个 | 与环评一致 | 固体制剂项目建设 |
|  | 厂外运输 | 委托社会车辆 | 与环评一致 | / |
|  | 厂内运输 | 手推车 | 与环评一致 | / |
| 环保工程 | 废气处理 | 稀硫酸洗气装置一套（预处理氨气） | 经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放 | 非洛地平 |
|  |  | 碱液洗气装置一套（预处理HCl） |  |  |
|  |  | 水喷淋+干燥+活性炭吸附装置一套（集中处理甲苯、乙醇、叔丁醇、异丙醚等）+15m高排气筒一根 |  |  |
|  |  | 碱液洗气装置一套（预处理HCl） | 经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放 | 苯磺贝他斯汀 |
|  |  | 一级水喷淋装置一套（预处理乙腈） |  |  |
|  |  | 水喷淋+干燥+活性炭吸附装置一套（集中处理乙腈、乙醇、二氯甲烷、甲醇等）+15m高排气筒一根 |  |  |
|  | 废水处理 | “一级反硝化+二级好氧（先泥法、后膜法）+混凝沉淀+臭氧氧化”处理系统（1500m3/d）1套，分两期建设，一期工程500m3/d，由两组250m3/d的并联处理设施组成 | 污水处理站（水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急）”，设计处理能力1500m3/d） | 处理全厂废水 本项目统一建设 |
|  | 噪声 | 吸声、隔声、减振装置 | 与环评一致 | 新建 |
|  | 固废 | 危险固废暂存仓库100m2 | 危险固废暂存仓库720m2 | 厂区西北侧 本项目统一建设 |
|  |  | 一般工业固废暂存场所380m2 | 一般工业固废暂存场所300m2 |  |
|  |  | 生活垃圾临时收集场所 | 与环评一致 | / |
|  | 事故池 | 北厂区1个（1000m3） | 1120m3一个（北区） | 收集本项目所在区域 |
|  |  | 南长区1个（1000m3） | 2500m3一个（南区） |  |

3.3主要原辅材料

略

3.4用水来源及水平衡

3.4.1用水水源

1、给水系统

给水系统包括生产、生活、消防共用系统，循环水系统。本项目生产、生活、消火栓给水系统合并且共用管道，其中室外部分及室内生产部分均采用钢管，生活给水采用给水塑料管，室内消火栓给水一律采用给水钢管。循环水系统采用焊接钢管。所有给水管道在基础薄弱处均加做素砼基础，埋深不足0.7m且穿越道路的给排水管道均采用砼加强措施。

消防给水管在全厂各个单体周边环接，形成环状供水方式。在室外环状给水管上设置室外消防栓，其设置的标准为任意两个室外消防栓间距不大于60m，且考虑各建构筑物障碍，适当增加室外消防栓数量。

2、排水系统

项目的排水体制采用雨污分流制，雨水经厂内雨水管网收集后就近排入生物科技园健康二路雨水管网；本项目产生的各类废水，生产废水采用明管通过架空管廊输送至公司厂区污水处理站。厂区污水处理站出水达到接管标准要求，由厂区污水总排放口排入健康二路市政污水管网，最终接入扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。厂内污水处理站设计处理能力1500m3/d。

初期雨水收集系统：新厂区规划对雨水分区收集，共设置两座初期雨水收集池：厂区北部设置一个1450m3的，用于收集北部厂区的初期雨水；厂区南部设置一个1200m3的，用于收集南部厂区的初期雨水。初期雨水分别收集后排入新厂区污水处理站处理。

3、冷冻系统

江苏联环药业股份有限公司新厂区统一设置一座制冷站位于本项目西侧，用于向全厂生产过程中提供冷冻盐水，制冷装置的设计制冷量1200KW，本项目耗用量约300KW。

3.4.2水平衡

略

3.5生产工艺

略

3.6项目变动情况

    - 3.6.1变动内容

1、厂区总体布局发生变化。环评设计本项目位于厂区内西北侧的精制车间1#和精制车间3#位置，现调整至厂区西北侧的C2车间（非洛地平生产线）及厂区西南侧的C7车间（苯磺贝他斯汀生产线）。

2、废气污染防治措施发生变化。

环评中的废气处理工艺主要为：非洛地平车间主要针对缩合过程中产生的HCl，利用碱液洗气装置对酸性气体HCl进行吸收，作为酸碱中和的洗气装置；经干燥系统除去水汽后的废气再送活性碳吸附装置处理，处理达标后经1根15m排气筒（1#）有组织排放。苯磺贝他斯汀车间预处理主要针对乙醇回收工序中产生的乙醇和HCl、溶剂离心和回收工序产生的乙腈，利用碱液洗气装置对酸性气体HCl和乙醇进行吸收，利用二级水喷淋装置（一级单独设置，一级依托车间集中处理设施）处理乙腈废气；经干燥系统除去水汽后的废气再送活性碳吸附装置处理，处理达标后经1根15m排气筒（2#）有组织排放。危废库配套活性炭吸附装置一套，15m排气筒1根（3#）。污水处理站废气通过除臭装置处理后，以无组织形式排放。

变更后的废气治理措施调整为：非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的废气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放。危废库配套活性炭吸附装置一套，15m排气筒1根（6#）。污水处理站产生的废气经生物滴滤装置处理后，通过15米高排气筒（新7#）排放。

3、根据后续建设项目水污染物的产生情况，重新设计调整全厂污水集中处理站的污水处理工艺。环评中的污水处理站处理工艺为“一级反硝化+二级好氧（先泥法、后膜法）+混凝沉淀+臭氧氧化”，设计处理能力1500m3/d。变更后的全厂综合废水处理措施：本项目产生的各类废水采取明管架空管廊输送至厂区污水处理站集中处理，污水站处理规模不变，处理工艺变更为“水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急）”。

4、根据企业危险废物暂存需求，重新设计调整危险废物暂存库的面积。环评中危废暂存仓库设计位于厂区西北角，占地100m2；实际建设位于厂区中部，污水站东南侧，面积变更为720m2。

5、生产设备中炭纤维有机废气净化器较环评减少2套。

具体详见《一般变动环境影响分析》。

3.6.2变动环境影响分析

对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）附件2制药建设项目重大变动清单，项目变动情况详见表3-6。

表3-6项目变动情况一览表

| 序号 | 重大变动清单 | 本项目对照情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | 实际非洛地平原料药产品年设计生产能力1500kg/a，苯磺贝他斯汀原料药产品年设计生产能力1000kg/a，年运行时数6336小时。产品质量标准不变。 |
| 2 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 厂区内部的平面布置发生变动，生产车间由厂区内西北侧的精制车间1#和精制车间3#调整至厂区西北侧的C2车间（非洛地平生产线）及厂区西南侧的C7车间（苯磺贝他斯汀生产线），防护距离内未新增敏感点。 |
| 3 | 生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 生产工艺未发生变化 |
| 4 | 新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 未新增产品品种，原辅材料种类未发生变化 |
| 5 | 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | ①废气 环评中的废气处理工艺主要为：非洛地平车间主要针对缩合废气，利用碱液洗气装置对酸性气体进行吸收，作为酸碱中和的洗气装置；经干燥系统除去水汽后的废气再送活性碳吸附装置处理，处理达标后经1根15m排气筒（1#）有组织排放。苯磺贝他斯汀车间预处理主要针对乙醇回收工序中产生的乙醇和HCl、溶剂离心和回收工序产生的乙腈，利用碱液洗气装置对酸性气体HCl和乙醇进行吸收，利用二级水喷淋装置（一级单独设置，一级依托车间集中处理设施）处理乙腈废气；经干燥系统除去水汽后的废气再送活性碳吸附装置处理，处理达标后经1根15m排气筒（2#）有组织排放。危废库配套活性炭吸附装置一套，15m排气筒1根（3#）。污水处理站废气通过除臭装置处理后，以无组织形式排放。 变更后的废气治理措施调整为：非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放。危废库配套活性炭吸附装置一套，15m排气筒1根（6#）。污水处理站产生的废气经生物滴滤装置处理后，通过15米高排气筒（新7#）排放。 ②废水 环评中的污水处理站处理工艺为“一级反硝化+二级好氧（先泥法、后膜法）+混凝沉淀+臭氧氧化”，设计处理能力1500m3/d。变更后的全厂综合废水处理措施：本项目产生的各类废水采取明管架空管廊输送至厂区污水处理站集中处理，污水站处理规模不变，处理工艺变更为“水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急）”。 |
| 6 | 排气筒高度降低10%及以上。 | 排气筒原环评设置高度为15m，实际建设排气筒高度为25m |
| 7 | 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 未新增废水排放口，废水仍接入污水处理厂，废水排放方式未发生变化。 |
| 8 | 风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 风险防范措施未发生变化 |
| 9 | 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 危废处置均按照原环评及批复的要求，委托有资质单位处置，未导致环境不利影响加重 |

对照《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”，项目变动情况详见表3-7。

表3-7项目变动情况一览表

| 序号 | 重大变动清单 | 本项目对照情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 项目不涉及 |
| 2 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 项目未变化 |
| 3 | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 项目未变化 |
| 4 | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目未变化 |
| 5 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 厂区内部的平面布置发生变动，由厂区内西北侧的精制车间1#和精制车间3#位置调整至厂区西北侧的C2车间（非洛地平生产线）及厂区西南侧的C7车间（苯磺贝他斯汀生产线），防护距离内未新增敏感点 |
| 6 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 生产设备中炭纤维有机废气净化器较环评减少2套，其余未变化，未导致所列情形增加 |
| 7 | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目未变化 |
| 8 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气、废水处理工艺的变化未导致所列情形增加 |
| 9 | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目未变化 |
| 10 | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 项目排气筒高度增高 |
| 11 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目未变化 |
| 12 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目未变化 |
| 13 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 项目未变化 |

3.6.3变动环境影响结论

综上所述，根据《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）附件2制药建设项目重大变动清单、中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”，江苏联环药业股份有限公司编制了《一般变动环境影响分析》，分析报告结论为本项目变动不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目厂内排水系统采用“雨污分流”体制：雨水经雨水管网收集后，排入区域雨水管网。本项目综合废水主要包括非洛地平、苯磺贝他斯汀生产过程中的工艺废水、废气吸收废水、设备地面清洗废水、循环冷却水排污废水、制纯水设备清洗水、初期雨水和职工生活污水等，经明管架空管廊输送至厂区污水处理站（水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急））处理，处理达接管标准后，送扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入长江。

废水产生、治理、排放情况见表4-1。

表4-1废水排放情况一览表

| 污染源工段 | 主要污染物名称 | 治理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |
| 非洛地平碱洗废水 | pH值、化学需氧量 | 厂区污水处理站（中和调节—反硝化—泥法生物氧化—膜法生物氧化—混凝—O3氧化工艺） | 厂区污水处理站（水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急）） | 进入扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入长江 |
| 非洛地平水洗废水 | pH值、化学需氧量 |  |  |  |
| 苯磺贝他斯汀分层废水 | 化学需氧量、二氯甲烷 |  |  |  |
| 非洛地平废气吸收废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、甲苯 |  |  |  |
| 苯磺贝他斯汀废气吸收废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、甲醇、乙腈 |  |  |  |
| 循环水系统排污废水 | 化学需氧量 |  |  |  |
| 设备地面清洗废水 | 化学需氧量、悬浮物 |  |  |  |
| 制纯水清洗水 | pH值、悬浮物 |  |  |  |
| 初期雨水 | 化学需氧量 |  |  |  |
| 职工生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 |  |  |  |

废水排放流程见图4-1。

★监测点

图4-1 本项目废水处理工艺流程图（附“★”废水监测点位）

| 综合污水站基本全貌 | 分子筛+初沉池+水解酸化系统 |
| --- | --- |
| 污水站高效厌氧系统 | 污水站好氧+二沉池+混凝沉淀系统 |

图4-2 本项目综合污水站

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为非洛地平生产中缩合反应、环合反应过程中产生的缩合废气、结晶离心废气、干燥废气、过滤废气、不凝气，以及苯磺贝他斯汀生产中水解反应、成盐反应过程中产生的结晶离心废气、干燥废气、过滤废气、不凝气。非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的废气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放。

污水处理站产生的废气经生物滴滤装置处理后，通过15米高排气筒（新7#）排放。危废库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（新6#）排放。

本项目无组织废气主要原料库储存的化学原料挥发出的废气以及来自进出料过程及集气罩未捕集部分的少量废气，均为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放。

废气产生、治理、排放情况见表4-2。

表4-2 本项目废气排放情况一览表

| 产污环节 | 排气筒 编号 | 污染物种类 | 治理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |  |
| G1-1缩合废气 | 1#（现新8#） | 甲苯、氯化氢 | 碱液吸收+活性炭吸附+15m高排气筒 | 经车间二级碱液喷淋预处理后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱液喷淋+活性炭吸附+一级碱液喷淋”+25m高排气筒（8#） | 排入大气 |
| G1-2不凝气 |  | 甲苯 | 活性炭吸附+15m高排气筒 |  |  |
| G1-3结晶离心废气 |  | 乙醇 | 水喷淋吸收+15m高排气筒 |  |  |
| G1-4结晶离心废气 |  |  |  |  |  |
| G1-5干燥废气 |  |  |  |  |  |
| G1-11离心废气 |  |  |  |  |  |
| G1-12干燥废气 |  |  |  |  |  |
| G1-6过滤废气 |  | 叔丁醇 | 水喷淋吸收+15m高排气筒 |  |  |
| G1-7不凝气 |  |  |  |  |  |
| G1-8结晶离心废气 |  | 异丙醚 | 活性炭吸附+15m高排气筒 |  |  |
| G1-9不凝气 |  |  |  |  |  |
| G-10干燥废气 |  |  |  |  |  |
| G2-1过滤废气 | 2#（现新8#） | 乙醇、氯化氢 | 碱液喷淋吸收+15m高排气筒 | 经车间二级碱液喷淋预处理后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱液喷淋+活性炭吸附+一级碱液喷淋”+25m高排气筒（8#） | 排入大气 |
| G2-2不凝气 |  |  |  |  |  |
| G2-3过滤废气 |  | 二氯甲烷 | 活性炭吸附+15m高排气筒 |  |  |
| G2-4不凝气 |  |  |  |  |  |
| G2-5结晶离心废气 |  | 甲醇 | 水喷淋吸收+15m高排气筒 |  |  |
| G2-6不凝气 |  |  |  |  |  |
| G2-7干燥废气 |  |  |  |  |  |
| G2-8过滤废气 |  | 乙腈 | 二级水喷淋吸收+15m高排气筒 |  |  |
| G2-9结晶离心废气 |  |  |  |  |  |
| G2-10不凝气 |  |  |  |  |  |
| G2-11干燥废气 |  |  |  |  |  |
| G3危废仓库废气 | 3#（现新6#） | VOCs（以非甲烷总烃计） | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 活性炭吸附+15m高排气筒（新6#） | 排入大气 |
| 污水处理站废气 | 新7# | VOCs（以非甲烷总烃计） | 除臭装置 | 生物滴滤装置+15m高排气筒（新7#） | 排入大气 |
| 原料库储存废气、进出料废气、未捕集的废气 | 无组织排放 | VOCs（以非甲烷总烃计） | / | / | 排入大气 |

废气治理工艺流程图见图4-3。

危废仓库废气

活性炭吸附装置

6#排气筒

污水处理站废气

生物滴滤装置

7#排气筒

◎

监测点

◎

监测点

◎

监测点

图4-3 项目废气治理工艺流程图（附“◎”废气监测点位）

废气处理设施及排气筒设置情况如下所示：

| 车间两级碱洗 | 一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗 |
| --- | --- |
| 8#排气筒标志牌 | 危废库排气筒 |
| 一体式生物除臭设备 | 臭气排气筒 |

图4-4 项目废气处理设施及排气筒现场图片

4.1.3噪声

项目主要高噪声源为反应釜搅拌、离心机、物料输送泵、真空泵、水泵、冷冻机组、冷水机组和引风风机等设备，主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制，通过上述处理厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

表4-3 噪声排放及处理设施情况

| 噪声源 | 源强dB（A） | 所在位置 | 与最近厂界距离（m） | 防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 反应釜搅拌 | 75 | 非洛地平生产车间（C2车间） | 20m | 建筑隔声，基础减振 | 同环评 |
| 物料输送泵 | 75 |  |  |  |  |
| 离心机 | 75 |  |  |  |  |
| 引风风机 | 75 |  |  |  |  |
| 真空泵 | 95 |  |  |  |  |
| 反应釜搅拌 | 75 | 苯磺贝他斯汀生产车间（C7车间） | 20m | 建筑隔声，基础减振 | 同环评 |
| 物料输送泵 | 75 |  |  |  |  |
| 离心机 | 75 |  |  |  |  |
| 引风风机 | 95 |  |  |  |  |
| 真空泵 | 80 |  |  |  |  |

4.1.4固（液）体废物

本项目产生的固体废物主要包括蒸馏残渣、废乙醇、废甲苯、离心母液、废甲醇、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物、水处理污泥、职工的生活垃圾等。

蒸馏残渣、废乙醇、废甲苯、废甲醇、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物、水处理污泥等属于危险固废，根据其所属类别委托有处理资质和处理能力的单位安全处置，并报环保主管部门备案；生活垃圾由环卫部门及时清运。

企业将其分类收集、分别处理，在厂区内设置300m2一般固废堆场，在厂区内设置720m2危废暂存间，公司所建危废库独立、密闭，上锁防盗，库内有安全照明，及观察窗口，危废仓库管理责任制上墙。危废库地面防渗，顶部防水、防晒；地面与裙脚由坚固、防渗材料建造，门口设置了围堰，仓库内四周设置了导流沟及收集池，有废气导出口及气体净化装置。危废库门上张贴了包含所有危废的标识、标牌，库内对应墙上有标志标识，包装桶、袋上有标签。库内现场有危废产生台账和转移联单；建设情况基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，危险废物由有资质的处置单位运走处理，转移联单制度。

表4-4 固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 环评/批复 | 实际 | 环评产生量（t/a） | 2021年实际产生量（t/a） | 暂存场所 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废物类别及代码 | 废物类别及代码 |  |  |  | 环评要求 | 实际处理 |
| 1 | 蒸馏残渣 | 危险 废物 | 蒸馏 | HW02 271-001-02 | HW02 271-001-02 | 0.428 | 0.410 | 危废暂存库 | 委托有资质单位处置 | 江苏盈天化学有限公司、高邮康博环境资源有限公司、扬州首拓环境科技有限公司 |
| 2 | 滤渣 |  | 过滤 | HW02 271-003-02 | HW02 271-003-02 | 0.499 | 0.470 |  |  |  |
| 3 | 废活性炭 |  | 脱色 | HW02 271-004-02 | HW49 900-039-49 | 0.146 | 0.140 |  |  |  |
| 4 | 废树脂 |  | 纯水制备 | HW13 900-015-13 | HW13 900-015-13 | 0.5 | 0.475 |  |  |  |
| 5 | 离心母液 |  | 离心 | HW42 900-499-42 | HW02 271-002-02 | 18.656 | 17.54 |  |  |  |
| 6 | 废乙醇 |  | 离心提纯 | HW42 900-499-42 | HW06 900-402-06 | 23.096 | 21.941 |  |  |  |
| 7 | 废甲醇 |  | 提纯 | HW42 900-499-42 | HW06 900-404-06 | 1.754 | 1.666 |  |  |  |
| 8 | 废甲苯 |  | 提纯 | HW42 900-499-42 | HW06 900-402-06 | 1.426 | 1.34 |  |  |  |
| 9 | 废酸 |  | 制HCl | HW34 900-349-34 | HW34 900-349-34 | 1.41 | 1.33 |  |  |  |
| 10 | 废弃包装物 |  | 生产 | HW49 900-041-49 | HW49 900-041-49 | 5 | 4.75 |  |  |  |
| 11 | 废活性炭 |  | 废气吸收 | HW02 271-004-02 | HW49 900-039-49 | 5 | 4.75 |  |  |  |
| 12 | 废水处理污泥 |  | 废水处理 | HW49 802-006-49 | HW49 772-006-49 | 5 | 4.75 |  |  | 南通九洲环保科技有限公司、扬州首拓环境科技有限公司 |
| 13 | 生活垃圾 | / | 职工生活 | / | 99 | 15 | 15 | 垃圾桶 | 环卫部门 | 环卫部门 |
| 备注 | 1.《国家危险废物名录（2021年版）》已于2021年1月1日起实施，建议后期续签或重新签订危险废物处置协议时，根据最新的名录进行签订。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.5土壤和地下水保护措施

固体废弃物在厂内暂存期间，存放场地采取了防渗漏和流失措施。各生产车间均采取防渗措施。通过采取以上措施，有效防止土壤、地下水的污染。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

公司应急预案已编制完成，并已于2021年2月19日完成备案工作，备案编号：321003-2021-004-H。目前公司已定期进行安全培训与应急演练，提高员工应对突发事件的应急能力。公司南部建设有1个2500m3事故应急池，北部建设有1个1120m3事故应急池，应对突发事件。生产区域设报警系统、地面设置环氧地坪、车间放置应急物资等工程。

1、截流措施

（1）车间地面使用环氧树脂地坪漆，能做到防水防渗。

（2）公司设置污水排口1个，安装在线监测设施并与环保部门联网；本项目设置雨水排口2个，分别安装监测设施；本项目设置25米高废气处理排气筒1根。

（3）危险品库有防渗、防腐蚀、防淋溶和截留措施。

2、事故废水收集措施

公司南部设置一个2500m3事故应急池，北部设置一个1120m3事故应急池，厂区南部设置一个1200m3初期雨水收集池，厂区北部设置一个1450m3初期雨水收集池。

3、雨排水系统防控措施

厂区内雨污分流，雨水排口设置截止阀，紧急情况下关闭挡板，防止雨水、消防水进入外环境。

（1）生产废水经厂内污水处理站处理达接管标准后，排扬州六圩污水处理厂处理，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。

（2）厂区内设置了污水排放系统，该处设置了截止阀。在紧急情况下关闭总排口，确保泄漏物、受污染的消防水和不达标废水不进入外环境。

5、大气环境风险防控措施

（1）制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识。对管道、阀门、接口处都要定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。

（2）加强管理，确保废气处理设施的正常运行，同时配有备用风机。

（3）健全车间的通风系统。

（4）定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生。

（5）配备应急电源，作为突然停电时车间通风用电供应。

6、危废暂存间

（1）设置了视频监控系统；

（2）设置了火灾报警系统；

（3）设置了可燃气体检测报警仪；

（4）设置有防雷、防静电装置。

7、应急预案

公司制定了应急预案，并定期组织演练。在危险区域内设置了可燃气体检测报警仪；配备了日常和应急两级物资储备，从事有毒介质作业的工人上岗时穿戴工作服、安全帽、防护眼镜和胶皮手套，进入高浓度作业区时戴防毒面具，严重超标时戴空气呼吸器，车间常备救护用具及药品，企业现有应急物资见表4-5。

表4-5 厂区应急物质表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 应急联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十滴水 | 支 | 10 | 谭志刚18912131893 邵翔18912131996 |
| 2 | 藿香正气水 | 支 | 1 |  |
| 3 | 龙虎人丹 | 袋 | 12 |  |
| 4 | 雨靴 | 双 | 1 |  |
| 5 | 安全帽 | 只 | 10 |  |
| 6 | 医用脱脂棉签 | 袋 | 2 |  |
| 7 | 保鲜膜 | 只 | 1 |  |
| 8 | 脱脂棉花 | 袋 | 1 |  |
| 9 | 冰袋 | 只 | 2 |  |
| 10 | 一次性手套 | 付 | 5 |  |
| 11 | 口服葡萄糖冲剂 | 袋 | 1 |  |
| 12 | 三角巾急救包 | 包 | 2 |  |
| 13 | 耐酸碱手套 | 付 | 10 |  |
| 14 | 医用橡皮膏 | 桶 | 2 |  |
| 15 | 眼药水 | 支 | 1 |  |
| 16 | 眼药膏 | 支 | 2 |  |
| 17 | 体温计 | 只 | 2 |  |
| 18 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 |  |
| 19 | 双氧水 | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 灭火毯 | 个 | 2 |  |
| 21 | 急救绳 | 根 | 1 |  |
| 22 | 创口贴 | 张 | 5 |  |
| 23 | 烫伤膏 | 支 | 1 |  |
| 24 | 手电筒 | 只 | 2 |  |
| 25 | 0.9%的生理盐水 | 瓶 | 1 |  |
| 26 | 2%碳酸氢钠 | 瓶 | 1 |  |
| 27 | 2%醋酸 | 瓶 | 1 |  |
| 28 | 食盐 | 袋 | 1 |  |
| 29 | 医用剪刀 | 把 | 1 |  |
| 30 | 医用镊子 | 个 | 1 |  |
| 31 | 氧气包 | 件 | 1 |  |
| 32 | 应急工具箱 | 个 | 5 |  |
| 33 | 一字起子 | 把 | 1 |  |
| 34 | 十字起子 | 把 | 1 |  |
| 35 | 老虎钳 | 把 | 2 |  |
| 36 | 榔头 | 把 | 1 |  |
| 37 | 管子钳 | 把 | 2 |  |
| 38 | 活动扳手 | 把 | 2 |  |
| 39 | 警戒带 | 卷 | 2 |  |
| 40 | 医用酒精 | 瓶 | 1 |  |
| 41 | 新洁而灭酊 | 瓶 | 1 |  |
| 42 | 过氧化氢溶液 | 瓶 | 1 |  |
| 43 | 0.9%的生理盐水 | 瓶 | 1 |  |
| 44 | 2%碳酸氢钠 | 瓶 | 1 |  |
| 45 | 2%醋酸或3%硼酸 | 瓶 | 1 |  |
| 46 | 脱脂棉花 | 包 | 2 |  |
| 47 | 脱脂棉签 | 包 | 2 |  |
| 48 | 中号胶布 | 卷 | 2 |  |
| 49 | 绷带 | 卷 | 2 |  |
| 50 | 剪刀 | 个 | 1 |  |
| 51 | 镊子 | 个 | 1 |  |
| 52 | 医用手套、口罩 | 套 | 2 |  |
| 53 | 烫伤软膏 | 支 | 2 |  |
| 54 | 创可贴 | 盒 | 1 |  |
| 55 | 伤湿止痛膏 | 个 | 2 |  |
| 56 | 冰袋 | 个 | 1 |  |
| 57 | 止血带 | 个 | 2 |  |
| 58 | 三角巾 | 包 | 2 |  |
| 59 | 高分子急救夹板 | 个 | 1 |  |
| 60 | 眼药膏（红霉素眼膏） | 支 | 2 |  |
| 61 | 眼药水（珍视明滴眼液） | 支 | 2 |  |
| 62 | 防暑降温药品 | 盒 | 2 |  |
| 63 | 体温计 | 支 | 1 |  |
| 64 | 急救毯 | 个 | 1 |  |
| 65 | 手电筒 | 个 | 1 |  |
| 66 | 急救使用说明 | 个 | 1 |  |
| 67 | 食盐 | 袋 | 1 |  |
| 68 | 急救箱 | 个 | 1 |  |
| 69 | 安全绳 安全环 | 米 | 15 |  |
| 70 | 防护服 | 套 | 5 |  |

4.2.2其他设施

#### 4.2.2.1 排污口规范化设施

1、废气

建设项目非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的废气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放；污水处理站产生的废气经生物滴滤装置处理后，通过15米高排气筒（新7#）排放；危废库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（新6#）排放。

废气处理设施进出口位置均开设监测孔，符合相关监测规范要求。废气排口标识均按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置。

2、废水

全厂设置三个雨水排口，一个污水排口，综合废水经厂区污水处理站预处理达接管标准后送六圩污水处理厂集中处理，最终排入长江。污水排口设置在线监测系统，雨水排口和污水排口均按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范设置标识。

3、固废

项目产生的固废主要为蒸馏残渣、废乙醇、废甲苯、离心母液、废甲醇、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物、水处理污泥、职工的生活垃圾等。蒸馏残渣、废乙醇、废甲苯、废甲醇、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物为危险废物，暂存于危废库，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关文件要求。堆场标识牌按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置。

4、噪声

在厂界四周外1m处设置噪声监测采样点，符合相关监测规范要求。

| 污水排口流量计 | 污、雨水排口自动监控系统 |
| --- | --- |
| 液位浮球 | 雨水收集池 |
| 雨水排口截止阀 | 应急事故池 |
| 一般固废外 | 一般固废内 |

图4-5  排污口规范化设施照片

#### 4.2.2.2 危废仓库规范化设施

企业危废暂存处占地面积720m2，危废暂存间按照危废库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关文件要求进行建设，各堆放区之危废暂存场地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。危废暂存间内设有废气净化处理设施、安全照明设施、视频监控设施、灭火器等消防设施和事故收集池等应急设施。危废暂存间地面采用环氧树脂漆做到防腐防渗。

相关现场照片如图4-6。

| 危险废物信息公开栏 |  |
| --- | --- |
| 危险废物贮存设施（外） | 危险废物贮存设施（内） |
| 危废制度上墙 | 地漏 |
| 监控设备（内） | 监控设备（外） |
| 危废库废气排气筒 | 排气筒标识 |

图4-6  现场照片

#### 4.2.2.3 防护距离

环评要求以非洛地平车间边界、苯磺贝他斯汀车间边界、原料库边界、污水处理站边界、危废库边界所形成的包络线设置100m的卫生防护距离，实际以非洛地平车间边界、苯磺贝他斯汀车间边界、原料库边界、污水处理站边界、危废库边界所形成的包络线设置100m的卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民住宅、医院、学校等环境敏感保护目标。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资额为5293.2万元，环保投资额为1090万元，环保投资占总投资额的20.6%。本项目废气、废水、噪声、固废等各项环保设施实际总投资情况见表4-2。本项目环保设施“三同时”落实情况见表4-6。

表4-6 项目各项环保设施实际投资情况

| 类别 | 环保治理措施名称 | 投资（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本项目范围内环评设计废水收集系统，“一级反硝化+二级好氧（先泥法、后膜法）+混凝沉淀+臭氧氧化”处理系统1套，设计能力1500m3/d，一期建设500m3/d，两组250m3/d设施并联；二期建设500m3/d。实际建设为水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急）”处理系统1套，设计能力1500m3/d | 850 | 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用 |
| 废气 | 碱液洗气装置一套、水喷淋+干燥+活性炭吸附装置一套，排气筒1根（1#） | 100 |  |
|  | 一级水喷淋装置一套、碱液洗气装置一套、水喷淋+干燥+活性炭吸附装置一套，排气筒1根（2#） |  |  |
|  | 活性炭吸附装置一套，排气筒1根（3#） |  |  |
| 噪声 | 减噪、降震等综合治理 | 50 |  |
| 固废 | 固废处置费用、临时收集、存放场所建设 | 10 |  |
| 土壤、地下水 | 生产车间、原料仓库、固废暂存仓库、污水处理站、初期雨水池、事故池防腐、防渗漏措施 | 50 |  |
| 绿化 | 绿化面积2000m2 | 10 |  |
| 排污口整治 | 清污分流、规范化排污口 | 15 |  |
| 事故应急措施 | 事故应急池、火灾报警系统、消防器材、砂土等惰性应急材料按照风险事故应急预案储备 | 5 |  |
| 合计 |  | 1090 | / |

表4-7 项目环保设施落实情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评设计环保设施 | 实际建设情况 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非洛地平车间 | HCl、甲苯、乙醇、叔丁醇、异丙醚 | 碱液洗气装置一套、水喷淋+干燥+活性炭吸附装置一套，15m排气筒1根（1#） | 非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的废气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放 | 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用 |
|  | 苯磺贝他斯汀车间 | HCl、乙腈、乙醇、二氯甲烷、甲醇 | 一级水喷淋装置一套、碱液洗气装置一套、水喷淋+干燥+活性炭吸附装置一套，15m排气筒1根（2#） |  |  |
|  | 危废暂存库 | VOCs | 活性炭吸附装置一 套，15m排气筒1根（3#） | 危废库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（新6#）排放 |  |
| 废水 | 生产废水、生活废水 | COD、氨氮、SS、TP、甲苯、甲醇、乙腈、二氯甲烷 | “一级反硝化+二级好氧（先泥法、后膜法）+混凝沉淀+臭氧氧化”处理系统1套，设计能力1500m3/d | “水力筛+混凝沉淀+水解+厌氧反应+一级A/O+混凝氧化反应（应急）”处理系统1套，设计能力1500m3/d |  |
| 噪声 | 机械设备 | 连续等效A声级 | 减振、隔声降噪措施 | 减振、隔声降噪措施 |  |
| 固废 | 生产过程 | 蒸馏残渣 | 委托有资质单位安全处置 | 江苏盈天化学有限公司、高邮康博环境资源有限公司、扬州首拓环境科技有限公司 |  |
|  |  | 滤渣 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废树脂 |  |  |  |
|  |  | 废乙醇 |  |  |  |
|  |  | 废甲醇 |  |  |  |
|  |  | 离心母液 |  |  |  |
|  |  | 废甲苯 |  |  |  |
|  |  | 废酸 |  |  |  |
|  |  | 废弃包装物 |  |  |  |
|  |  | 废水处理污泥 | 待定 | 南通九洲环保科技有限公司、扬州首拓环境科技有限公司 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |  |
| 土壤、地下水 | 生产车间、原料仓库、固废暂存仓库、污水处理站、初期雨水池、事故池防腐、防渗漏措施 |  |  |  |  |
| 绿化 | 绿化面积2000m2 |  |  |  |  |
| 事故应急措施、风险防范措施 | 火灾报警系统，消防器材、砂土等惰性应急材料按照风险事故应急预案储备，事故池（北区一座1000m3（现1120m3）、南区一座1000m3（现2500m3）），厂区外围水系、水域管控与阻断：包括阻断厂区内景观河东西两侧与周围水系的连通，阻断厂区西侧水体北侧与周围水系的连通，阻断厂区南侧水体东侧与周围水体的连通，使得上述水体形成封闭景观水体 |  |  |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 日常污染源监控 |  |  |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 本项目范围内清污分流管网、初期雨水切换系统 |  |  |  |  |
|  | 厂区污水排放口安装污水流量计、pH、COD在线监控，厂区雨水排口安装COD在线监控，污水采用压力管输送（禁止直流）；本项目排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；固体废物暂存库设置防扬撒、防流失、防渗漏等措施，进出路口设置标志牌 |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | 本项目以非洛地平车间边界、苯磺贝他斯汀车间边界、原料库边界、污水处理站边界、危废库边界形成的包络线设置100m的卫生防护距离 |  |  |  |  |

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批意见

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

项目概况：江苏联环药业股份有限公司投资约5293.2万元，在扬州高新技术产业开发区生物科技园新厂区规划范围内新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目，用于生产抗高血压药物非洛地平及抗过敏药物苯磺贝他斯汀，项目用地17.7亩。

总结论：在认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和环境管理措施的前提下，从环保角度论证，江苏联环药业股份有限公司在扬州高新技术产业开发区生物科技园新厂区，新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目具有环境可行性。

建议：

（1）扬州高新技术产业开发区生物科技园园区内关闭位于乌塔沟的雨水排口，同时参照化工园区相关建设要求，建立园区应急相应机制，设置相关雨污排水系统风险防范措施。

（2）从江苏联环药业股份有限公司新厂区发展长远角度考虑，园区应尽快对厂区周边卫生防护距离边界附近的居民点（如西南侧倪庄等）进行拆除。

（3）拟建项目在设计和建设过程中要高水平设计、高标准建设、高质量运行、高标准管理，与设计单位充分沟通，最大限度减排。

（4）提高严格控制工艺参数，降低原料消耗，减少污染物的排放量。

（5）加强废气处理技术的调研，建议采用对有机物去除效率更高的焚烧装置对有机废气进行收集处理，降低污染物的排放量。

（6）生产过程中贯彻循环经济的理念，加强生产管理和环境管理，按照《中华人民共和国清洁生产促进法》中的相关要求，组织实施清洁生产审核。

（7）对厂内主要设施采取预防性/计划性维修维护措施，如定制设备维护维修时间安排表或进程表，定期对生产设备和废气处理系统进行维护和保养，以保证设备正常工作。

（8）加强员工培训，贯彻清洁生产理念，建立奖励措施，调动职工为进一步清洁生产献计献策。

5.2审批部门审批意见

扬州市环境保护局文件

扬环审批[2014]55号

关于江苏联环药业股份有限公司

新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目

环境影响报告书的批复

江苏联环药业股份有限公司：

你公司报送的《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、扬州市环科学会评估意见、邗江区环保局预审意见（扬邗环审[2014]100号）均悉。我局依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律规定，经审查，现批复如下：

一、你公司拟投资5293.2万元，在江苏省扬州高新技术产业开发区生物科技园新厂区内新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目。两个产品项目已分别经邗江区发改委备案（扬邗发改备字[2014]第0030号、第0028号）；扬州市规划局已划定公司新厂区规划红线图，扬州国土资源局邗江分局明确项目建设用地符合土地利用总体规划。根据你公司报送的《报告书》评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，各项污染物能够做到达标排放，环境不利影响能够得到一定程度的控制和缓解，从环境保护角度看，该项目具有环境可行性，我局原则同意《报告书》评价结论。

二、原则同意邗江区环保局预审意见和扬州市环科学会关于项目《报告书》的技术评估意见。你公司须认真落实《报告书》及邗江区环保局预审意见中提出的各项环保要求，采用先进的生产工艺和设备，从源头上控制污染物产生，确保各类污染物稳定达标排放和环境安全。你单位必须高度重视落实好以下要求：

（一）按照“清污分流、雨污分流”原则规划建设厂区给排水管网。厂区生产废水、初期雨水、废气喷淋吸收废水及生活污水全部收集后送入厂区污水预处理装置进行处理，达接管标准后进入市政污水管网，最终送扬州六圩污水处理厂集中处理。厂区须设置足够容量的初期雨水收集池，强化管理，确保初期雨水全部收集到位，全厂污水及初期雨水全部采用明管通过厂区管廊送至厂区污水处理设施；厂区清下水采用明渠输送至清下水排口，最终排入区域雨水管网。

（二）认真落实《报告书》提出的各类废气污染治理措施，强化废气收集处理工作。对生产过程中产生的HCl、乙醇、甲苯、叔丁醇、异丙醚、二氯甲烷、甲醇、乙腈等废气污染物分类收集，分别采用碱液洗涤、水喷淋及活性炭吸附等方式进行处理后，通过15米高排气筒排放；产生的甲苯废气经二级冷凝回收后，确保废气中各项污染物排放须符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《报告书》提出的标准限值要求。

根据国家、省、市关于大气污染防治相关要求，须积极组织实施“泄漏检测与修复”技术，采取切实措施，有效控制并减少原料在生产、储存过程中无组织废气的产生和排放，确保项目周界无组织排放监控点污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度要求。

（三）合理布置厂区噪声源，选用低噪声设施，加强厂区各类机泵等主要噪声源的降噪、隔声、减振措施，确保厂界噪声排放达标。

（四）加强车间地面、原料仓库、固废暂存仓库、污水处理站、初期雨水池、事故池等区域防腐、防渗处理，避免各类化学物质等渗入地面，污染土壤和地下水。

（五）本项目产生的蒸馏残液、废乙醇、废活性炭等属于危险固废，须严格按国家《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求做好收集和贮存，并委托有资质单位进行妥善处置，转移处置须严格实行“五联单”管理制度，并及时办理专项审批手续。其他各类固废须严格按照固废处置要求，落实处置措施，避免产生二次污染。

（六）认真落实《报告书》提出的事故防范和应急措施，尤其是水环境风险防范和应急措施，防止生产过程、物料储运过程及污染治理设施事故发生，厂内须设置足够容量的废水事故应急池，制定完善的事故应急预案，定期组织演练，确保环境安全。

经邗江水利部门同意，你公司须对厂区周边现有水体与外围水系、水域连通处进行管控和阻断，使得厂区与周边水体及整个区域水系实现完全隔断，确保在任何情况下，厂区内废水不得进入周边水体。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范设置各类排污口，在厂区污水及清下水排口均设置在线监控装置，并与环保部门联网。

（八）本项目按照《报告书》要求设置100米卫生防护距离，在该范围内不得新建任何环境敏感目标，现有居民住宅须在项目投入试生产前全部拆迁到位。

三、本项目污染物排放总量核定为：

（一）废水污染物（接管考核量）：废水量3182.913吨/年、COD 1.591吨/年、SS 0.687吨/年、氨氮0.111吨/年、总磷0.004吨/年、甲苯0.025吨/年、甲醇0.06吨/年、乙腈0.016吨/年、二氯甲烷0.24吨/年；

（二）废气污染物：甲苯0.036吨/年、HCl 0.029吨/年、乙醇0.197吨/年、叔丁醇0.070吨/年、异丙醚0.076吨/年、二氯甲烷0.13吨/年、甲醇0.081吨/年、乙腈0.021吨/年、VOC 0.829吨/年；

（三）固体废弃物：全部安全综合处置。

四、项目应全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，采取节能降耗措施，减少污染物产生量、排放量。项目投产后，应按《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，组织实施清洁生产审核。

五、该项目环保设施必须与主体工程同时完成，建设期间须委托有资质单位开展环境工程监理工作。项目建成后须报邗江区环保局核准试生产，试生产期满（三个月内）须按规定程序报我局办理项目竣工环保验收手续，验收合格后，方可正式投入生产。

六、本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过五年，方决定本项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

扬州市环境保护局

2014年9月22日

6验收执行标准

6.1废水污染物排放标准

本项目废水经厂内污水处理站处理后接入健康二路的市政污水管网，送扬州六圩污水处理厂处理，特征污染物乙腈、甲苯、甲醇、二氯甲烷等参照执行前苏联污水中有机物不破坏生化过程的最大浓度，在接管时需达到六圩污水处理厂接管标准，详见表6-1。

表6-1 本项目废水接管排放标准（单位：mg/L）

| 排放口 | 污染物 | 标准值（mg/L） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水接管口 | pH值（无量纲） | 6~9 | 六圩污水处理厂接管标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 氨氮 | 45 |  |
|  | 总磷 | 8 |  |
|  | 乙腈 | 5 |  |
|  | 二氯甲烷 | 75 |  |
|  | 甲醇 | 20 |  |
|  | 甲苯 | 25 |  |

6.2大气污染物排放标准

废气排放执行标准已根据最新要求进行更新。

6.2.1有组织废气排放标准

项目大气污染物甲苯、甲醇和氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；VOCs参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准；乙醇、二氯甲烷、乙腈、异丙醚、叔丁醇的排放限值根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中推荐公式计算，同时按照最新标准要求，执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值，详见表6-2-1。

表6-2-1 有组织废气污染排放标准

| 污染物 | 有组织排放 |  | 排气筒高度（m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| 甲苯 | 40 | 11.6 | 25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 甲醇 | 190 | 18.8 |  |  |
| 氯化氢 | 100 | 0.915 |  |  |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 120 | 35 |  |  |
| 乙醇 | 10000 | 110 |  | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）估算值 |
| 乙腈 | 80 | 0.88 |  |  |
| 二氯甲烷 | 72 | 6.66 |  |  |
| 异丙醚 | 1300 | 14.3 |  |  |
| 叔丁醚 | 600 | 6.6 |  |  |
| NMHC | 60 | / |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
| TVOC | 100 | / |  |  |
| 氯化氢 | 30 | / |  |  |

6.2.2无组织废气排放标准

以全厂项目边界为厂界，无组织排放的甲苯、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，氯化氢排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4标准限值，厂界内C2、C7车间门窗外1米处非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1中排放限值，详见表6-2-2、表6-2-3。

表6-2-2 无组织废气污染排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 甲苯 | 2.4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 甲醇 | 12 |  |
| 氯化氢 | 0.20 |  |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 氯化氢 | 0.2 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |

表6-2-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

| 污染物 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1中排放限值 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

6.3噪声排放标准

本项目营运期厂界昼夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准，详见表6-3。

表6-3 噪声排放标准

| 厂界 噪声 | 单位 | 标准限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
|  | Leq[dB（A）] | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类区标准 |

6.4固体废弃物污染物控制标准

危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行设置，一般固废暂存库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设置。

6.5总量控制指标

根据《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》及审批意见，污染物年排放总量如下：

表6-4 污染物总量要求

| 类别 | 污染物名称 |  | 本项目环评/批复中核定量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 3182.913 |
|  | 化学需氧量 |  | 1.591 |
|  | 悬浮物 |  | 0.687 |
|  | 氨氮 |  | 0.111 |
|  | 总磷 |  | 0.004 |
|  | 甲苯 |  | 0.0025 |
|  | 甲醇 |  | 0.06 |
|  | 乙腈 |  | 0.0116 |
|  | 二氯甲烷 |  | 0.24 |
| 有组织废气 | 甲苯 |  | 0.036 |
|  | 氯化氢 |  | 0.029 |
|  | 乙醇 |  | 0.197 |
|  | 叔丁醇 |  | 0.070 |
|  | 异丙醚 |  | 0.076 |
|  | 二氯甲烷 |  | 0.13 |
|  | 甲醇 |  | 0.081 |
|  | 乙腈 |  | 0.021 |
|  | VOCs | 以非甲烷总烃 | 0.611 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 0 |
|  | 一般工业固废 |  | 0 |
|  | 危废 |  | 0 |

注：废水的核定排放量为废水接管的核定排放量。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

此次竣工验收检测是对江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目进行考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场检测，以检查各种污染物的防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物的排放是否符合国家标准。

7.1.1废水

废水监测点位、项目和频次详见表7-1-1。

表7-1-1 废水监测内容表

| 污染种类 | 点位名称 | 监测项目 | 布点个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、甲苯、甲醇、二氯甲烷 | 1 | 连续2天，每天4次 |
|  | 废水总排口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、甲苯、甲醇、二氯甲烷 | 1 | 连续2天，每天4次 |

7.1.2废气

7.1.2.1有组织废气

有组织废气监测点位、项目和频次详见表7-1-2。

表7-1-2 有组织废气监测点位、项目和频次

| 污染种类 | 监测点位 | 监测因子 | 布点个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 危废仓库6#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 1 | 连续2天，每天监测3次 |
|  | 污水处理站7#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 1 | 连续2天，每天监测3次 |
|  | 总生产8#排气筒出口 | 甲苯、氯化氢、甲醇、二氯甲烷、非甲烷总烃 | 1 | 连续2天，每天监测3次 |

7.1.2.2无组织排放

无组织废气监测点位、项目和频次详见表7-1-3。

表7-1-3无组织废气监测点位、项目和频次

| 污染种类 | 监测点位 | 监测因子 | 布点个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向 | 甲苯、氯化氢、甲醇、二氯甲烷、非甲烷总烃 | 1 | 连续2天，每天监测3次 |
|  | 厂界下风向 | 甲苯、氯化氢、甲醇、二氯甲烷、非甲烷总烃 | 2 | 连续2天，每天监测3次 |
|  | C2车间门窗外1米处 | 非甲烷总烃 | 1 | 连续2天，每天监测3次 |
|  | C7车间门窗外1米处 | 非甲烷总烃 | 1 | 连续2天，每天监测3次 |

7.1.3噪声

噪声监测点位、项目和频次详见表7-1-4。

表7-1-4噪声监测点位、项目和频次

| 污染 种类 | 监测点位 | 监测项目 | 布点 个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 东厂界 | 等效连续A声级 | 2 | 连续2天，昼夜各监测1次 |
|  | 南厂界 |  | 2 |  |
|  | 西厂界 |  | 2 |  |
|  | 北厂界 |  | 2 |  |

8监测分析方法及质量保证措施

本次监测的质量保证按照江苏省环境监测中心编制的《江苏环境监测质量控制样要求》和《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ 372-2007）的要求，实施全过程质量保证。监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据和报告实现三级审核。

8.1监测分析方法

表8-1 监测分析方法及方法来源

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | / |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4µg/L |
|  | 甲醇 | 顶空/气相色谱法 | HJ 895-2017 | 0.2mg/L |
|  | 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.0µg/L |
| 有组织废气 | 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 0.2mg/m3 |
|  | 甲苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 0.004mg/m3 |
|  | 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 2mg/m3 |
|  | 二氯甲烷 | 气袋采样-气相色谱法 | HJ 1006-2018 | 0.3mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 0.02mg/m3 |
|  | 甲苯 | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.4µg/m3 |
|  | 甲醇 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 2mg/m3 |
|  | 二氯甲烷 | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 1.0µg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 厂界噪声 | 等效（A）声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |

8.2监测仪器

表8-2 监测仪器一览表

| 项目 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH/ORP测量仪 | SX721 | ZKTTE-X282 | 2022.05.16 |
|  | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | ZKTTE-L094、ZKTTE-L095 | 2021.11.27 |
|  | 电子天平 | BSA124S | ZKTTE-L010 | 2021.11.26 |
|  | 智能COD消解仪 | SXJ-02 | ZKTTE-L017、ZKTTE-L019 | 2021.11.27 |
|  | 安捷伦气相色谱仪 | 8860 | ZKTTE-L110 | 2021.12.02 |
|  | 安捷伦气质联用仪 | 8860+5977B | ZKTTE-L124 | 2021.11.26 |
|  | 吹扫捕集进样器 | Atomx XYZ | ZKTTE-L125 | / |
| 有组织废气 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260 | ZKTTE-X032 | 2021.12.27 |
|  | 安捷伦气相色谱仪 | 8860 | ZKTTE-L106 | 2021.12.02 |
|  | 综合大气采样器 | XA-100 | ZKTTE-X240 | 2022.03.01 |
|  | 综合大气采样器 | XA-100 | ZKTTE-X241 | 2022.03.01 |
|  | 综合大气采样器 | XA-100 | ZKTTE-X242 | 2022.03.01 |
|  | 双气路烟气采样器 | ZR-3710 | ZKTTE-X153 | 2021.11.27 |
|  | 双气路烟气采样器 | ZR-3710 | ZKTTE-X154 | 2021.11.27 |
|  | 离子色谱仪 | Eco IC | ZKTTE-L134 | 2021.12.02 |
|  | 自动烟尘烟气综合测试仪 | XA-80F | ZKTTE-X313 | 2022.07.08 |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X248、ZKTTE-X332 | / |
|  | 安捷伦气相色谱仪 | 8860 | ZKTTE-L114 | 2021.12.02 |
|  | 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260 | ZKTTE-X032 | 2021.12.27 |
|  | 废气VOCs采样器 | XA-1F | ZKTTE-X252 | 2022.03.01 |
|  | 安捷伦气质联用仪 | 8860+5977B | ZKTTE-L122 | 2021.11.26 |
|  | 热脱附进样器 | TD100-xr | ZKTTE-L123 | / |
| 无组织废气 | 安捷伦气相色谱仪 | 8860 | ZKTTE-L117、ZKTTE-L114 | 2021.12.02 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | ZKTTE-X040 | 2021.11.27 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | ZKTTE-X041 | 2021.11.27 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | ZKTTE-X042 | 2021.11.27 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | ZKTTE-X043 | 2021.11.27 |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X249 | / |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X250 | / |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X251 | / |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X325 | / |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X326 | / |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X327 | / |
|  | 智能真空箱采样器 | XA-12 | ZKTTE-X328 | / |
|  | 综合大气采样器 | XA-100 | ZKTTE-X240 | 2022.03.01 |
|  | 综合大气采样器 | XA-100 | ZKTTE-X241 | 2022.03.01 |
|  | 综合大气采样器 | XA-100 | ZKTTE-X242 | 2022.03.01 |
|  | 双气路烟气采样器 | ZR-3710 | ZKTTE-X153 | 2021.11.27 |
|  | 双气路烟气采样器 | ZR-3710 | ZKTTE-X154 | 2021.11.27 |
|  | 离子色谱仪 | Eco IC | ZKTTE-L134 | 2021.12.02 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | ZKTTE-X221 | 2022.09.21 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | ZKTTE-X222 | 2022.09.21 |
|  | 安捷伦气质联用仪 | 8860+5977B | ZKTTE-L122 | 2021.11.26 |
|  | 热脱附进样器 | TD100-xr | ZKTTE-L123 | / |
| 噪声 | 多功能声级计（2级） | AWA5688 | ZKTTE-X179 | 2021.11.29 |
|  | 声校准器（2级） | AWA6022A | ZKTTE-X183 | 2022.01.19 |

8.3验收监测人员资质管理

参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；验收监测报告编制人具有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收监测人员合格证书。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《固定污染源监测质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求执行。每批样品现场加采10%平行样、全程序空白，分析室增加做10%平行样、样品加标回收率、质控样等。质控情况见表8-3。

8.5废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行，质控结果见表8-4、8-5。

表8-3  废水质量控制表

| 类别 | 项目 | 样品数（个） | 平行样 |  |  |  |  |  | 加标回收率 |  |  |  |  |  | 有证物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场平行 |  |  | 实验室平行 |  |  | 空白加标 |  |  | 样品加标 |  |  | 检测值 （mg/L） | 标准值 （mg/L） |
|  |  |  | 平行样（个） | 相对偏差（绝对误差）% | 控制值% | 平行样（个） | 相对偏差（绝对误差）% | 控制值% | 加标样（个） | 回收率（范围） % | 指标 控制% | 加标样（个） | 回收率 （范围） % | 指标 控制% |  |  |
| 水质 | pH值 | 16 | 16 | 0.1 | ≤0.1pH | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 16 | 2 | 0.80 | ≤5 | 2 | 0.91 | ≤5 | / | / | / | 2 | 102~103 | 80~120 | / | / |
|  | 二氯甲烷 | 16 | 2 | 1.24 | <30 | 2 | 1.72 | <30 | 1 | 92.8 | 80~120 | 2 | 87.0~104.8 | 60~130 | / | / |
|  | 甲苯 | 16 | 2 | 0.56 | <30 | 2 | -- | <30 | 1 | 102.7 | 80~120 | 2 | 105.4~107.4 | 60~130 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 16 | 2 | 2.70 | ≤5 | 2 | 4.13 | ≤5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲醇 | 16 | 2 | 2.03 | ≤20 | 2 | 3.54 | ≤20 | / | / | / | 2 | 101.2~113.7 | 70~120 | / | / |
|  | 悬浮物 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 16 | 2 | 3.05 | ≤5 | 2 | 0.90 | ≤5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  | “--”检测浓度为ND，以零参与统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-4  有组织废气质量控制表

| 类别 | 项目 | 样品数（个） | 平行样 |  |  |  |  |  | 加标回收率 |  |  |  |  |  | 有证物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场平行 |  |  | 实验室平行 |  |  | 空白加标 |  |  | 样品加标 |  |  | 检测值 （mg/L） | 标准值 （mg/L） |
|  |  |  | 平行样（个） | 相对偏差（绝对误差）% | 控制值% | 平行样（个） | 相对偏差（绝对误差）% | 控制值% | 加标样（个） | 回收率（范围） % | 指标 控制% | 加标样（个） | 回收率 （范围） % | 指标 控制% |  |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 54 | / | / | / | 6 | 2.51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | 18 | / | / | / | / | / | / | 1 | 92.8 | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲醇 | 18 | / | / | / | 2 | -- | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氯甲烷 | 18 |  |  |  | 2 | 2.88 |  | 2 | 83.9~85.9 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | “--”检测浓度为ND，以零参与统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-5  无组织废气质量控制表

| 类别 | 项目 | 样品数（个） | 平行样 |  |  |  |  |  | 加标回收率 |  |  |  |  |  | 有证物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场平行 |  |  | 实验室平行 |  |  | 空白加标 |  |  | 样品加标 |  |  | 检测值 （mg/L） | 标准值 （mg/L） |
|  |  |  | 平行样（个） | 相对偏差（绝对误差）% | 控制值% | 平行样（个） | 相对偏差（绝对误差）% | 控制值% | 加标样（个） | 回收率（范围） % | 指标 控制% | 加标样（个） | 回收率 （范围） % | 指标 控制% |  |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 180 | / | / | / | 20 | 9.67 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | 18 | / | / | / | / | / | / | 2 | 106.0~106.7 | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氯甲烷 | 18 | / | / | / | / | / | / | 2 | 93.7~97.8 | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲醇 | 54 | / | / | / | 6 | -- | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  | “--”检测浓度为ND，以零参与统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.6噪声监测过程中的质量保证和质量控制

为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源（94.0dB）进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5 dB。

表8-6 声级计校准结果

| 监测日期 | 校准设备 | 标准值dB（A） | 标准值dB（A） |  | 校准情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 校准前 | 校准后 |  |
| 2021.11.18 | AWA6022A声校准器（2级） | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 合格 |
| 2021.11.19 |  |  | 93.8 | 93.8 | 合格 |

9验收监测结果及评价

9.1验收监测期间工况

本单位委托中科泰检测（江苏）有限公司于2021年11月18日~2021年11月19日对本公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目进行验收监测。监测期间各项环保治理设施正常运行，对本项目进行详细监督检查，生产工况达到设计规模的75%以上，符合“三同时”验收监测要求。

验收监测期间工况统计表见表9-1，项目生产期间工况说明见附件。

表9-1 验收监测期间工况统计表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计日产量 （kg/d） | 验收监测期间日产量（kg/d） | 负荷 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.18 | 非洛地平 | 5.68 | 4.75 | 95 |
|  | 苯磺贝他斯汀 | 3.79 | 3.2 | 96 |
| 2021.11.19 | 非洛地平 | 5.68 | 4.75 | 95 |
|  | 苯磺贝他斯汀 | 3.79 | 3.2 | 96 |

9.2污染物达标排放监测结果

以下数据引用中科泰检测（江苏）有限公司出具的检测报告，报告编号：（环）ZKTR-2111-2207。

9.2.1废水监测结果及评价

表9-2-1 废水监测结果统计表

| 监测位置 | 监测日期 |  | 实测浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 氨氮 | 二氯甲烷 | 甲苯 | 化学需氧量 | 甲醇 | 悬浮物 | 总磷 |
|  |  |  | 无量纲 | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 污水处理站进口 | 2021.11.18 | 第一次 | 4.6 | 18.5 | 518 | 1870 | 1620 | 752 | 33 | 2.96 |
|  |  | 第二次 | 4.7 | 17.0 | 411 | 1250 | 1370 | 760 | 36 | 2.83 |
|  |  | 第三次 | 4.6 | 17.9 | 354 | 1000 | 1720 | 724 | 28 | 3.11 |
|  |  | 第四次 | 4.8 | 18.8 | 428 | 1230 | 1670 | 754 | 30 | 3.18 |
|  |  | 日均值 | 4.6~4.8 | 18.0 | 428 | 1338 | 1595 | 748 | 32 | 3.02 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 4.6 | 28.5 | 6120 | 1840 | 1520 | 1450 | 38 | 3.16 |
|  |  | 第二次 | 4.6 | 27.6 | 6790 | 2820 | 1600 | 1710 | 40 | 2.95 |
|  |  | 第三次 | 4.7 | 26.5 | 6150 | 1480 | 1260 | 1700 | 35 | 3.21 |
|  |  | 第四次 | 4.7 | 28.8 | 6110 | 1620 | 1300 | 1750 | 34 | 3.24 |
|  |  | 日均值 | 4.6~4.7 | 27.8 | 6292 | 1940 | 1420 | 1652 | 37 | 3.14 |
| 废水总排口 | 2021.11.18 | 第一次 | 7.2 | 1.32 | 34.5 | ND | 120 | ND | 61 | 1.08 |
|  |  | 第二次 | 7.2 | 1.36 | 41.9 | ND | 114 | ND | 57 | 1.04 |
|  |  | 第三次 | 7.2 | 1.30 | 48.8 | ND | 123 | ND | 59 | 1.06 |
|  |  | 第四次 | 7.1 | 1.34 | 53.3 | ND | 118 | ND | 53 | 1.05 |
|  |  | 日均值 | 7.1~7.2 | 1.33 | 44.6 | ND | 119 | ND | 58 | 1.06 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 7.1 | 0.628 | 10.1 | ND | 117 | ND | 58 | 1.06 |
|  |  | 第二次 | 7.1 | 0.588 | 9.1 | ND | 119 | ND | 53 | 1.07 |
|  |  | 第三次 | 7.2 | 0.610 | 10.1 | ND | 125 | ND | 60 | 1.09 |
|  |  | 第四次 | 7.1 | 0.647 | 9.5 | ND | 108 | ND | 57 | 1.10 |
|  |  | 日均值 | 7.1~7.2 | 0.618 | 9.7 | ND | 117 | ND | 57 | 1.08 |
| 评价标准 |  |  | 6～9 | 45 | 75000 | 25000 | 500 | 20 | 400 | 8 |
| 评价结果 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 废水总排口日均值 |  |  | - | 0.974 | 27.2 | ND | 118 | ND | 57 | 1.07 |

监测结果表明，验收监测期间，废水总排口中的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、二氯甲烷、甲苯、甲醇监测值均达到扬州六圩污水处理厂污水接管标准。

9.2.2有组织废气监测结果及评价

表9-2-2 有组织排放废气监测结果统计表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测日期 | 检测结果 （单位：标干流量Nm3/h；排放浓度：mg/m3，排放速率：kg/h） |  |  |  | 标准限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库6#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 2021.11.18 | 标干流量 | 28588 | 27992 | 28298 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 4.87 | 5.01 | 5.09 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.139 | 0.140 | 0.144 | / | / |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 34405 | 34407 | 33980 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 5.07 | 5.11 | 4.99 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.174 | 0.176 | 0.170 | / | / |
| 污水处理站7#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 2021.11.18 | 标干流量 | 811 | 810 | 871 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 53.9 | 54.7 | 55.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0437 | 0.0443 | 0.0483 | / | / |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 1113 | 1173 | 1231 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 54.6 | 57.5 | 55.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0608 | 0.0674 | 0.0683 | / | / |
| 总生产8#排气筒出口 | 氯化氢 | 2021.11.18 | 标干流量 | 19140 | 18611 | 17317 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 0.48 | 0.40 | 0.60 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 9.19×10-3 | 7.44×10-3 | 0.0104 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 17580 | 17869 | 18339 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 0.43 | 0.52 | 0.66 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 7.56×10-3 | 9.29×10-3 | 0.0121 | 0.915 | 达标 |
|  | 甲苯 | 2021.11.18 | 标干流量 | 19140 | 18611 | 17317 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0234 | 0.0227 | 0.0223 | 11.6 | 达标 |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 17580 | 17869 | 18339 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 2.36 | 2.13 | 2.26 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0415 | 0.0381 | 0.0414 | 11.6 | 达标 |
|  | 甲醇 | 2021.11.18 | 标干流量 | 19140 | 18611 | 17317 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | ND | ND | ND | 190 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | / | / | / | 18.8 | 达标 |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 17580 | 17869 | 18339 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | ND | ND | ND | 190 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | / | / | / | 18.8 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | 2021.11.18 | 标干流量 | 18123 | 17528 | 17797 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 72 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.118 | 0.121 | 0.112 | 6.66 | 达标 |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 17046 | 18289 | 17894 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 72 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.189 | 0.201 | 0.199 | 6.66 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 2021.11.18 | 标干流量 | 18123 | 17528 | 17797 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 8.06 | 9.04 | 7.98 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.146 | 0.158 | 0.142 | / | 达标 |
|  |  | 2021.11.19 | 标干流量 | 17046 | 18289 | 17894 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | 8.12 | 8.21 | 8.08 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.138 | 0.150 | 0.145 | / | 达标 |
| 备注 |  | 非甲烷总烃、氯化氢排放浓度从严执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |  |  |  |  |  |  |

结果表明：有组织废气中危废仓库6#排气筒出口、污水处理站7#排气筒出口排放的非甲烷总烃排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值，总生产8#排气筒出口排放的甲苯、甲醇、氯化氢、VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准、总生产8#排气筒出口排放的二氯甲烷排放浓度及排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）估算值，同时氯化氢、非甲烷总烃排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值。

9.2.3无组织废气监测结果及评价

表9-2-3无组织废气监测结果统计表

| 采样时间 | 检测项目 | 采样频次 | 监测结果单位：mg/m3 |  |  | 周界外浓度最高值 | 周界外浓度限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# |  |  |  |
| 2021.11.18 | 二氯甲烷 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 2021.11.19 |  | 第一次 | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 2021.11.18 | 甲苯 | 第一次 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0045 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0032 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0040 |  |  |  |
| 2021.11.19 |  | 第一次 | 0.0028 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0073 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.0036 | 0.0068 | 0.0044 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.0032 | 0.0062 | 0.0073 |  |  |  |
| 2021.11.18 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.59 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.64 | 1.26 | 1.29 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.67 | 1.20 | 1.32 |  |  |  |
| 2021.11.19 |  | 第一次 | 0.65 | 1.17 | 1.21 | 1.28 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.59 | 1.20 | 1.26 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.69 | 1.26 | 1.28 |  |  |  |
| 2021.11.18 | 甲醇 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | 12 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 2021.11.19 |  | 第一次 | ND | ND | ND | ND | 12 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 2021.11.18 | 氯化氢 | 第一次 | 0.076 | 0.082 | 0.105 | 0.105 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.079 | 0.083 | 0.088 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.074 | 0.084 | 0.096 |  |  |  |
| 2021.11.19 |  | 第一次 | 0.106 | 0.111 | 0.126 | 0.136 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.106 | 0.122 | 0.126 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.100 | 0.123 | 0.136 |  |  |  |
| 注：非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-2-4无组织废气监测结果统计表

| 采样时间 | 检测项目 | 采样频次 | 监测结果单位：mg/m3 |  | 浓度最高值 | 浓度限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 各车间门窗外1米处 |  |  |  |  |
|  |  |  | C2 | C7 |  |  |  |
| 2021.11.18 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 2.54 | 3.20 | 3.24 | 6.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.62 | 3.21 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 2.67 | 3.24 |  |  |  |
| 2021.11.19 |  | 第一次 | 3.27 | 2.46 | 3.53 | 6.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 3.46 | 2.86 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 3.53 | 2.76 |  |  |  |
| 注：厂房外执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1中排放限值为6mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-2-5无组织废气监测气象参数

| 采样点位 | 监测日期 |  | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#上风向 | 2021.11.18 | 第一次 | 11.8 | 101.8 | 东南风 | 1.9 |
|  |  | 第二次 | 14.1 | 101.8 | 东南风 | 1.9 |
|  |  | 第三次 | 17.6 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 12.1 | 101.8 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第二次 | 14.5 | 101.8 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第三次 | 17.8 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
| 2#下风向 | 2021.11.18 | 第一次 | 11.8 | 101.8 | 东南风 | 1.9 |
|  |  | 第二次 | 14.1 | 101.8 | 东南风 | 1.9 |
|  |  | 第三次 | 17.6 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 12.1 | 101.8 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第二次 | 14.5 | 101.8 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第三次 | 17.8 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
| 3#下风向 | 2021.11.18 | 第一次 | 11.8 | 101.8 | 东南风 | 1.9 |
|  |  | 第二次 | 14.1 | 101.8 | 东南风 | 1.9 |
|  |  | 第三次 | 17.6 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 12.1 | 101.8 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第二次 | 14.5 | 101.8 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第三次 | 17.8 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
| C2车间门 窗外一米处 | 2021.11.18 | 第一次 | 18.3 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  |  | 第二次 | 17.5 | 100.7 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第三次 | 15.2 | 100.8 | 东南风 | 1.8 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 18.9 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  |  | 第二次 | 17.7 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  |  | 第三次 | 15.4 | 100.8 | 东南风 | 1.9 |
| C7车间门 窗外一米处 | 2021.11.18 | 第一次 | 18.3 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  |  | 第二次 | 17.5 | 100.7 | 东南风 | 1.8 |
|  |  | 第三次 | 15.2 | 100.8 | 东南风 | 1.8 |
|  | 2021.11.19 | 第一次 | 18.9 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  |  | 第二次 | 17.7 | 101.7 | 东南风 | 1.7 |
|  |  | 第三次 | 15.4 | 100.8 | 东南风 | 1.9 |

结果表明：无组织废气中甲苯、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，同时氯化氢排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4标准限值，厂界内C2、C7车间门窗外1米处非甲烷总烃排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1中排放限值。

9.2.4厂界噪声监测结果及评价

表9-2-6噪声监测结果统计表

| 监测日期 | 监测点位 |  | 测量结果 Leq[dB（A）] | 标准限值 Leq[dB（A）] | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.18 昼间 13:16~14:05 | ▲N1 | 厂界东1侧1米N1 | 56 | 65 | 达标 | 天气：晴 风速：1.7m/s |
|  | ▲N2 | 厂界东2侧1米N2 | 56 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N3 | 厂界南1侧1米N3 | 54 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N4 | 厂界南2侧1米N4 | 57 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N5 | 厂界西1侧1米N5 | 56 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N6 | 厂界西2侧1米N6 | 55 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N7 | 厂界北1侧1米N7 | 57 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N8 | 厂界北2侧1米N8 | 58 | 65 | 达标 |  |
| 2021.11.18 夜间 22:06~23:03 | ▲N1 | 厂界东1侧1米N1 | 46 | 55 | 达标 | 天气：晴 风速：1.9m/s |
|  | ▲N2 | 厂界东2侧1米N2 | 50 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N3 | 厂界南1侧1米N3 | 48 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N4 | 厂界南2侧1米N4 | 45 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N5 | 厂界西1侧1米N5 | 45 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N6 | 厂界西2侧1米N6 | 45 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N7 | 厂界北1侧1米N7 | 44 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N8 | 厂界北2侧1米N8 | 45 | 55 | 达标 |  |
| 2021.11.19 昼间 13:26~14:21 | ▲N1 | 厂界东1侧1米N1 | 57 | 65 | 达标 | 天气：晴 风速：1.8m/s |
|  | ▲N2 | 厂界东2侧1米N2 | 56 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N3 | 厂界南1侧1米N3 | 57 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N4 | 厂界南2侧1米N4 | 59 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N5 | 厂界西1侧1米N5 | 58 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N6 | 厂界西2侧1米N6 | 58 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N7 | 厂界北1侧1米N7 | 57 | 65 | 达标 |  |
|  | ▲N8 | 厂界北2侧1米N8 | 58 | 65 | 达标 |  |
| 2021.11.19 夜间 22:05~22:58 | ▲N1 | 厂界东1侧1米N1 | 47 | 55 | 达标 | 天气：晴 风速：2.0m/s |
|  | ▲N2 | 厂界东2侧1米N2 | 48 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N3 | 厂界南1侧1米N3 | 48 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N4 | 厂界南2侧1米N4 | 46 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N5 | 厂界西1侧1米N5 | 45 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N6 | 厂界西2侧1米N6 | 47 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N7 | 厂界北1侧1米N7 | 47 | 55 | 达标 |  |
|  | ▲N8 | 厂界北2侧1米N8 | 46 | 55 | 达标 |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，项目厂界噪声昼夜间等效（A）声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

9.2.5总量控制考核情况

废水污染物的排放总量根据监测结果（即平均排放浓度）与年排放水量计算。废气污染物的排放总量根据监测结果（即平均排放速率）与年排放时间计算。该公司的污染物排放总量见表9-2-7和表9-2-8。

表9-2-7 废水污染物排放总量控制考核情况表

| 排放口 | 污染物 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） | 按实际负荷年排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 118 | 3182.913 | 0.37558 |
|  | 悬浮物 | 57 |  | 0.18143 |
|  | 氨氮 | 0.974 |  | 0.00310 |
|  | 总磷 | 1.07 |  | 0.00341 |
|  | 甲苯 | ND |  | 0 |
|  | 甲醇 | ND |  | 0 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0272 |  | 0.00009 |
| 备注 | / |  |  |  |

表9-2-8 废气污染物排放总量控制考核情况表

| 排放口 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 年运行时间 （h） | 按实际负荷年排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库6#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 0.152 | 8760 | 1.332 |
| 污水处理站7#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 0.0554 | 7200 | 0.3989 |
| 总生产8#排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 0.146 | 7200 | 1.051 |
|  | 甲醇 | / |  | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.00933 |  | 0.0671 |
|  | 甲苯 | 0.0316 |  | 0.228 |
|  | 二氯甲烷 | 0.156 |  | 1.123 |
| 备注 | 因本次监测为四个项目同步监测，无法计算本次验收项目的污染物排放量，仅计算全厂污染物排放量。 |  |  |  |

污染物排放总量与控制指标对照表见表9-2-9。

表9-2-9 污染物排放总量与控制指标对照表

| 类别 | 控制项目 | 全厂核定控制指标 （吨/年） | 本项目建成后全厂年排放量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 3182.913 | 3182.913 |
|  | 化学需氧量 | 1.591 | 0.37558 |
|  | 悬浮物 | 0.687 | 0.18143 |
|  | 氨氮 | 0.111 | 0.00310 |
|  | 总磷 | 0.004 | 0.00341 |
|  | 甲苯 | 0.0025 | 0 |
|  | 甲醇 | 0.06 | 0 |
|  | 二氯甲烷 | 0.24 | 0.00009 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.611 | 2.7819 |
|  | 甲醇 | 0.081 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.029 | 0.0671 |
|  | 甲苯 | 0.036 | 0.228 |
|  | 二氯甲烷 | 0.13 | 1.123 |

注：因本次监测为四个项目同步监测且难以分割，无法计算本次验收项目的污染物排放量，仅计算全厂污染物排放量，不作评判。

9.2.6环保设施去除效率监测结果

废气治理设施进口较多，无法达到采样监测条件，故无法计算环保设施的去除效率。

10环境管理检查

表10-1 环境管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 公司已执行国家环境保护的相关法律和规定，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料 | 建设项目环评报告及批复等环境保护审批手续齐全。 |
| 3 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 制定相关管理制度，有专门负责环境安全人员。 |
| 4 | 污染处理设施建设、管理及运行情况 | 已建设废水、废气处理设施，正常运营，制定相应管理制度。 |
| 5 | 环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备 | 委托有资质单位进行监测。 |
| 6 | 排污口整治情况 | 废水排放口：排污口标志已落实，安装在线监测； 废气排放口：排污口标志已落实； 固废贮存场所：危险固废设置专用贮存、堆放场地，固体废物贮存场所设置醒目的标志牌。 |
| 7 | 事故风险的环保应急计划 | 2021年2月19日已完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，备案编号：321003-2021-004-H。 |
| 8 | 建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 | 无。 |

表10-2项目实际建设情况与环评批复相符性一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 你公司拟投资5293.2万元，在江苏省扬州高新技术产业开发区生物科技园新厂区内新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目。两个产品项目已分别经邗江区发改委备案（扬邗发改备字[2014]第0030号、第0028号）；扬州市规划局已划定公司新厂区规划红线图，扬州国土资源局邗江分局明确项目建设用地符合土地利用总体规划。根据你公司报送的《报告书》评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，各项污染物能够做到达标排放，环境不利影响能够得到一定程度的控制和缓解，从环境保护角度看，该项目具有环境可行性，我局原则同意《报告书》评价结论。 | 江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目位于扬州生物科技园江苏联环药业股份有限公司新厂区内。项目已落实《报告书》提出的各项环境污染防治及风险防范措施。 | 符合 |
| 2 | 原则同意邗江区环保局预审意见和扬州市环科学会关于项目《报告书》的技术评估意见。你公司须认真落实《报告书》及邗江区环保局预审意见中提出的各项环保要求，采用先进的生产工艺和设备，从源头上控制污染物产生，确保各类污染物稳定达标排放和环境安全。你单位必须高度重视落实好以下要求： 按照“清污分流、雨污分流”原则规划建设厂区给排水管网。厂区生产废水、初期雨水、废气喷淋吸收废水及生活污水全部收集后送入厂区污水预处理装置进行处理，达接管标准后进入市政污水管网，最终送扬州六圩污水处理厂集中处理。厂区须设置足够容量的初期雨水收集池，强化管理，确保初期雨水全部收集到位，全厂污水及初期雨水全部采用明管通过厂区管廊送至厂区污水处理设施；厂区清下水采用明渠输送至清下水排口，最终排入区域雨水管网。 | 已按照“清污分流、雨污分流”原则规划建设厂区给排水管网。厂区生产废水、初期雨水、废气喷淋吸收废水及生活污水全部收集后送入厂区污水预处理装置进行处理，达接管标准后进入市政污水管网，最终送扬州六圩污水处理厂集中处理。厂区已设置足够容量的初期雨水收集池，初期雨水全部收集到位，全厂污水及初期雨水全部采用明管通过厂区管廊送至厂区污水处理设施；厂区清下水采用明渠输送至清下水排口，最终排入区域雨水管网。 废水监测结果符合相应标准要求。 | 符合 |
| 3 | 认真落实《报告书》提出的各类废气污染治理措施，强化废气收集处理工作。对生产过程中产生的HCl、乙醇、甲苯、叔丁醇、异丙醚、二氯甲烷、甲醇、乙腈等废气污染物分类收集，分别采用碱液洗涤、水喷淋及活性炭吸附等方式进行处理后，通过15米高排气筒排放；产生的甲苯废气经二级冷凝回收后，确保废气中各项污染物排放须符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《报告书》提出的标准限值要求。 根据国家、省、市关于大气污染防治相关要求，须积极组织实施“泄漏检测与修复”技术，采取切实措施，有效控制并减少原料在生产、储存过程中无组织废气的产生和排放，确保项目周界无组织排放监控点污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度要求。 | 本项目产生的废气主要为非洛地平生产中缩合反应、环合反应过程中产生的缩合废气、结晶离心废气、干燥废气、过滤废气、不凝气，以及苯磺贝他斯汀生产中水解反应、成盐反应过程中产生的结晶离心废气、干燥废气、过滤废气、不凝气。非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的废气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（8#）排放。 污水处理站产生的废气经生物滴滤装置处理后，通过15米高排气筒（新7#）排放。危废库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（新6#）排放。 本项目无组织废气主要原料库储存的化学原料挥发出的废气以及来自进出料过程及集气罩未捕集部分的少量废气，均为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放。 废气监测结果符合相应标准要求。 | 符合 |
| 4 | 合理布置厂区噪声源，选用低噪声设施，加强厂区各类机泵等主要噪声源的降噪、隔声、减振措施，确保厂界噪声排放达标。 | 已合理布置厂区噪声源，选用低噪声设施，加强厂区各类机泵等主要噪声源的降噪、隔声、减振措施。 噪声监测结果符合相应标准要求。 | 符合 |
| 5 | 加强车间地面、原料仓库、固废暂存仓库、污水处理站、初期雨水池、事故池等区域防腐、防渗处理，避免各类化学物质等渗入地面，污染土壤和地下水。 | 已加强车间地面、原料仓库、固废暂存仓库、污水处理站、初期雨水池、事故池等区域防腐、防渗处理，避免各类化学物质等渗入地面，污染土壤和地下水。 | 符合 |
| 6 | 本项目产生的蒸馏残液、废乙醇、废活性炭等属于危险固废，须严格按国家《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求做好收集和贮存，并委托有资质单位进行妥善处置，转移处置须严格实行“五联单”管理制度，并及时办理专项审批手续。其他各类固废须严格按照固废处置要求，落实处置措施，避免产生二次污染。 | 本项目各类固体废物均妥善安全处置，固废临时堆存场所均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 | 符合 |
| 7 | 认真落实《报告书》提出的事故防范和应急措施，尤其是水环境风险防范和应急措施，防止生产过程、物料储运过程及污染治理设施事故发生，厂内须设置足够容量的废水事故应急池，制定完善的事故应急预案，定期组织演练，确保环境安全。 经邗江水利部门同意，你公司须对厂区周边现有水体与外围水系、水域连通处进行管控和阻断，使得厂区与周边水体及整个区域水系实现完全隔断，确保在任何情况下，厂区内废水不得进入周边水体。 | 本项目于2021年2月19日已完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，备案编号：321003-2021-004-H。 | 符合 |
| 8 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范设置各类排污口，在厂区污水及清下水排口均设置在线监控装置，并与环保部门联网。 | 本项目已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范设置各类排污口和标志。 | 符合 |
| 9 | 本项目按照《报告书》要求设置100米卫生防护距离，在该范围内不得新建任何环境敏感目标，现有居民住宅须在项目投入试生产前全部拆迁到位。 | 本项目卫生防护距离内目前无环境敏感目标。 | 符合 |
| 10 | 本项目污染物排放总量核定为： （一）废水污染物（接管考核量）：废水量3182.913吨/年、COD 1.591吨/年、SS 0.687吨/年、氨氮0.111吨/年、总磷0.004吨/年、甲苯0.025吨/年、甲醇0.06吨/年、乙腈0.016吨/年、二氯甲烷0.24吨/年； （二）废气污染物：甲苯0.036吨/年、HCl 0.029吨/年、乙醇0.197吨/年、叔丁醇0.070吨/年、异丙醚0.076吨/年、二氯甲烷0.13吨/年、甲醇0.081吨/年、乙腈0.021吨/年、VOC 0.829吨/年； （三）固体废弃物：全部安全综合处置。 | 本项目污染物年排放量均未超过总量控制限值。 | 符合 |
| 11 | 项目应全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，采取节能降耗措施，减少污染物产生量、排放量。项目投产后，应按《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，组织实施清洁生产审核。 | 本项目已完成清洁生产工作。 | 符合 |
| 12 | 该项目环保设施必须与主体工程同时完成，建设期间须委托有资质单位开展环境工程监理工作。项目建成后须报邗江区环保局核准试生产，试生产期满（三个月内）须按规定程序报我局办理项目竣工环保验收手续，验收合格后，方可正式投入生产。 | 本项目正在组织进行环境保护验收。本项目已完成排污许可证的填报，且已取得排污许可证，证书编号：91321000714094280W003V。 | 符合 |
| 13 | 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过五年，方决定本项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。 | 本项目存在的变动不属于重大变动。 | 符合 |

11公众意见调查

11.1调查目标

通过公众参与，了解项目实施前后公众对项目建成前后环保工作的想法与建议，了解项目对社会各方的影响及公众的真实态度与想法，切实保护受影响人群的利益。同时，明确和分析本项目公众关心的热点问题，为改进已有环保措施和提出补救措施提供依据。

11.2调查途径和方法

本项目竣工环境保护验收调查的公众意见调查工作，采用问卷调查的方式进行。

开展公众意见调查时，利用《公众意见调查表》向公众介绍本项目的主要建设内容及运营期的污染源和污染物、采取的环境保护措施及其达到的效果，让公众在知情的情况下，提出对本项目环境保护工作的意见和建议。

通过对调查结果的统计、分析，真实地反映建设工程影响范围内的公众对本项目环境保护工作的意见和建议，并将公众意见反馈给建设、运营单位，提出改进建议。

11.3公众意见调查内容

2021年11月，根据实际受影响人群数量和人群分布特征，对江苏联环药业股份有限公司周边企业及居民发放公众意见调查问卷50份，收回50份，回收率100%。

11.1.1调查对象

调查本项目周围和可能涉及的范围，调查对象涉及较广泛，本次公众参与发放公众意见调查表对象主要为周边工作人员等，包括不同年龄、职业、文化程度，征求其对建设项目的意见和看法。

11.1.2调查内容

为了解本项目所在地周围公众对本项目及周围环境的意见和建议，本次公众参与对项目可能对其造成环境影响的项目附近地区的居民住户和单位职工等进行了调查，采用请被调查对象填写“公众意见调查表”的形式征求意，公众意见调查情况见表11.3-1。

表11.3-1  公众意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 | 30岁以下 30-40岁 40-50岁 50岁以上 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 受教育程度 |  |  |  |  |  |  |
| 居住地址 |  |  |  | 距项目地方位 |  |  |  | 距离（米） |  |  |
| 项目基本情况 | 江苏联环药业股份有限公司创建于2000年2月22日，是一家国有控股竞争类上市公司，其前身为成立于1958年的国有扬州制药厂。公司现地址为扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号。原扬州制药有限公司是江苏联环药业股份有限公司的全资子公司，具有独立的法人资格，主要生产经营化学原料药，药物制剂，医药中间体等品种。2020年1月10日，江苏省药品监督管理局发布“《药品生产许可证》变更审批意见”（苏药生证：20200009），原扬州制药有限公司获得的所有药品生产批件的品种，归并到江苏联环药业股份有限公司，同时注销扬州制药有限公司生产许可证。本次验收调查包含四个项目，详见下文： ①新建年产20000kg地塞米松磷酸钠生产线及配套设施项目 公司于2014年3月申报该项目，并在邗江区发改委备案立项书；公司于2014年7月委托广州市中绿环保有限公司负责编制了该项目环境影响报告书，并于2014年9月22日获原扬州市环境保护局批复（扬环审批[2014]54号）。 本次验收范围为《扬州制药有限公司新建年产20000kg地塞米松磷酸钠生产线及配套设施项目环境影响报告书》中项目的生产线、公辅工程及环保工程，验收对象为江苏联环药业股份有限公司，验收规模为年产20000kg地塞米松磷酸钠原料药产品。 运营期： 废水：采取清污分流、雨污分流的原则，清下水、雨水经雨水管网收集后，排入区域雨水管网；综合废水（包括甩滤废水等），经明管架空管廊输送至厂区污水处理站处理，处理达接管标准后，送扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 废气：酰化、成盐废气经车间二级碱液喷淋预处理后合并经“一级碱液喷淋+活性炭吸附+一级碱液喷淋”处理后经25m高的排气筒（新8#）排放。 噪声：建设项目噪声主要来源于离心机、烘干机、真空泵、冷却塔、风机、空调设备等设备运转噪声，厂方主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制。 固废：项目产生的固废主要为四氢呋喃母液、甲醇、丙酮母液、废活性炭、废包装材料以及职工生活垃圾，均得到合理处置，对周围环境影响较小。 ②新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目 公司于2014年3月申报该项目，并在邗江区发改委备案立项；公司于2014年7月委托扬州美境环保科技有限责任公司负责编制了该项目环境影响报告书，并于2014年9月22日获原扬州市环境保护局批复（扬环审批[2014]55号）。 本次验收范围为《江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书》中项目的生产线、公辅工程及环保工程，验收对象为江苏联环药业股份有限公司，验收规模为年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药产品。 运营期： 废水：采取雨污分流的原则，雨水经雨水管网收集后，排入区域雨水管网；综合废水经明管架空管廊输送至厂区污水处理站处理，处理达接管标准后，送扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 废气：非洛地平车间、苯磺贝他斯汀车间内产生的废气分别经车间两级碱洗后，与其他原料药车间废气一并集中经“一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗”装置处理达标后1根25m排气筒（新8#）排放。 噪声：建设项目噪声主要来源于反应釜搅拌、离心机、物料输送泵、真空泵、水泵、冷冻机组、冷水机组和引风风机等设备运转噪声，厂方主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制。 固废：项目产生的固废主要为蒸馏残渣、废乙醇、废甲醇、废甲苯、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物、水处理污泥以及生活垃圾，均得到合理处置，对周围环境影响较小。 ③原料药精烘包生产线及配套设施项目 公司于2016年2月申报该项目，于2016年3月委托江苏方正环保设计研究有限公司负责编制了该项目环境影响报告书，并于2016年7月18日获原扬州市邗江区环境保护局批复（扬邗环审[2016]82号）。 本次验收范围为《江苏联环药业股份有限公司原料药精烘包生产线及配套设施项目环境影响报告书》中项目的生产线、公辅工程及环保工程，验收对象为江苏联环药业股份有限公司，验收规模及内容为年产1000kg爱普列特精烘包生产线、年产500kg巴洛沙星精烘包生产线、年产2500kg达那唑精烘包生产线、年产8000kg特非那定精烘包生产线、年产1000kg依巴斯汀精烘包生产线、动物房及其他配套车间。 运营期： 废水：采取雨污分流的原则，雨水经雨水管网收集后，排入区域雨水管网；综合废水经明管架空管廊输送至厂区污水处理站处理，处理达接管标准后，送扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 废气：特非那定、依依巴斯汀、爱普列特、巴洛沙星、达那唑、溶剂回收车间、中试车间、罐区产生的废气以及特非那定、依依巴斯汀、爱普列特、巴洛沙星、达那唑粉碎产生的废气经各车间“二级碱液喷淋”预处理后一并经“一级碱液喷淋+活性炭吸附+一级碱液喷淋”系统（以下简称“主系统”）处理后经25m高排气筒（新8#）排放。污水处理站产生的废气经生物滴滤装置处理后，通过15米高排气筒（新7#）排放。危废库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（新6#）排放。动物房产生的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（新5#）排放。 噪声：建设项目噪声主要来源于反应釜搅拌、离心机、粉碎机、物料输送泵、真空泵、水泵、冷冻机组、冷水机组和引风风机等设备运转噪声，厂方主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制。 固废：项目产生的固废主要为蒸馏精馏残渣、薄膜蒸发残渣、滤渣、废溶剂（废乙醇、废甲醇、废甲苯、废乙酸乙酯、废四氢呋喃、废吡啶）、废活性炭、废原料药、废弃包装物、水处理污泥、职工的生活垃圾等，均得到合理处置，对周围环境影响较小。 ④新建生物发酵、原料药合成精烘包生产线及配套设施项目 公司于2016年6月委托宁夏智诚安环科技发展有限公司负责编制了该项目环境影响报告书，并于2016年11月7日获原扬州市邗江区环境保护局批复（扬邗环审[2016]134号）。 本次验收范围为《扬州制药有限公司新建生物发酵、原料药合成精烘包生产线及配套设施项目环境影响报告书》中项目的生产线、公辅工程及环保工程，验收对象为江苏联环药业股份有限公司，验收规模为蚓激酶原料药1500kg、氨甲苯酸原料药3000kg、屈他维林原料药100kg、甲磺酸酚妥拉明原料药500kg、氢化可的松原料药15000kg、醋酸氢化可的松原料药5000kg、醋酸地塞米松原料药5000kg、硫酸普拉酮钠原料药1000kg、黄体酮原料药2000kg、左炔诺孕酮原料药2000kg、薄芝粉原料药10000kg、盐酸多西环素原料药40000kg、盐酸美他环素原料药5000kg产品。 运营期： 废水：采取清污分流、雨污分流的原则，清下水、雨水经雨水管网收集后，排入区域雨水管网；综合废水经明管架空管廊输送至厂区污水处理站处理，处理达接管标准后，送扬州六圩污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 废气：本项目硫酸普拉睾酮钠、左炔诺孕酮及C7楼产生的废气经碱液喷淋+水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过原4#排气筒排放；蚓激酶、氨甲苯酸、盐酸屈他维林、甲磺酸酚妥拉明、黄体酮生产废气经碱液喷淋+水喷淋+活性炭吸附装置处理后与蚓激酶、甲磺酸酚妥拉明粉碎废气经布袋除尘器处理后一并通过原5#排气筒排放；氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸地塞米松生产废气经碱液喷淋+水喷淋+活性炭吸附装置处理后与氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸地塞米松生产废气经布袋除尘器处理后一并通过原6#排气筒排放；盐酸多西环素、盐酸美他环素生产废气经碱液喷淋+水喷淋+活性炭吸附装置处理后与盐酸多西环素、盐酸美他环素粉碎废气经布袋除尘器处理后一并通过原10#排气筒排放；溶剂精馏车间废气、罐区废气经碱液喷淋+水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过原9#排气筒排放；以上各车间生产废气与经一级酸洗后的含氨废气及罐区废气一起经车间两级碱洗，再与污水处理站薄膜蒸发废气一起，经一级碱洗+活性炭吸附+一级碱洗处理后，通过25米高排气筒（新8#）排放。薄芝糖肽粉碎废气经布袋除尘器处理后通过原15#（现新9#）15米高排气筒排放；危废库废气经活性炭吸附装置处理后通过原11#（现新6#）15米高排气筒排放；污水处理站废气经生物滴滤装置处理后通过原12#（现新7#）15米高排气筒排放。 噪声：建设项目噪声主要来源于反应釜搅拌、离心机、物料输送泵、真空泵、水泵、冷冻机组、冷水机组和引风风机等设备运转噪声，厂方主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制。 固废：项目产生的固废主要为本蒸馏精馏残渣、薄膜蒸发残渣、废溶剂、废母液、滤渣、废活性炭、废弃包装物、水处理污泥、废原料药、职工的生活垃圾，均得到合理处置，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 |  | 没有 |  |  |  |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 |  | 没有影响 |  | 影响较轻 |  |  | 影响较重（原因）： |  |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明事故内容） |  | 有 |  | 没有 |  |  |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 |  |  | 满意 |  | 较满意 |  |  | 不满意（原因）: |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.4调查结果统计与分析

通过本次公众意见调查可以看出大多数公众对于环境保护工作及项目对环境产生的影响比较关注，公众意见调查逐项分类统计结果详见表11.4-1。

表11.4-1  公众意见调查结果统计表

| 环保调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响（31） | 影响较轻（19） | 影响较重（原因）： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响（25） | 影响较轻（25） | 影响较重（原因）： |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响（31） | 影响较轻（19） | 影响较重（原因）： |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有（0） | 没有（50） |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响（36） | 影响较轻（14） | 影响较重（原因）： |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响（40） | 影响较轻（10） | 影响较重（原因）： |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响（39） | 影响较轻（11） | 影响较重（原因）： |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响（34） | 影响较轻（16） | 影响较重（原因）： |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明事故内容） | 有（0） | 没有（50） |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 |  | 满意（30） | 较满意（20） | 不满意（原因）: |
| 备注 |  |  |  |  |  |

调查问卷统计结果显示：

所调查的公众全部对本项目有一定了解，可见项目在当地具有一定的影响力，调查结果表明本项建设对周边公众影响较小。

本次公众意见调查表详细内容见附件12。

11.5公众意见与建议

调查结果表明，多数公众认为该项目的建设和生产运行对本区域造成的环境影响较小，建设单位采取的环保措施也很有效。截至目前为止，没有收到任何有关环境污染的投诉，也没有发生污染事故。

11.6公众参与调查结论

本项目竣工环境保护验收监测报告的公众意见调查工作，采用问卷调查方式进行。

调查结果表明，多数公众认为，该项目的建设和生产运行对本区域造成的环境影响较小，建设单位采取的环保措施有效，截至目前为止，没有收到任何有关环境污染的投诉，也没有发生污染事故。

12结论和建议

12.1结论

江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目位于扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号，具有年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药的能力。

2021年11月18日~11月19日验收监测期间，该项目生产设施以及环保设施均处于正常运行状态，生产负荷达到95~96%，大于75%，满足竣工验收对工况的要求。

验收监测期间监测结果如下：

12.1.1废水

验收监测期间，废水总排口中的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、二氯甲烷、甲苯、甲醇监测值均达到扬州六圩污水处理厂污水接管标准。

12.1.2废气

（1）验收监测期间，有组织废气中危废仓库6#排气筒出口、污水处理站7#排气筒出口排放的非甲烷总烃排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值，总生产8#排气筒出口排放的甲苯、甲醇、氯化氢、VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准、总生产8#排气筒出口排放的二氯甲烷排放浓度及排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）估算值、同时氯化氢、非甲烷总烃排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值。

（2）验收监测期间，无组织废气中甲苯、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，同时氯化氢排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4标准限值，厂界内C2、C7车间门窗外1米处非甲烷总烃排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1中排放限值。

12.1.3噪声

验收监测期间，项目厂界噪声昼夜间等效（A）声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

12.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括蒸馏残渣、废乙醇、废甲苯、废甲醇、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物、水处理污泥、职工的生活垃圾等。

蒸馏残渣、废乙醇、废甲苯、废甲醇、废酸、滤渣、废活性炭、废树脂、废弃包装物、水处理污泥等属于危险固废，根据其所属类别委托有处理资质和处理能力的单位安全处置，并报环保主管部门备案；生活垃圾由环卫部门及时清运。

12.1.5土壤及地下水

本项目严格按照环评要求，地下水、土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，按照一般污染防护区、特殊污染防治区、重点污染防治区对厂区进行防渗区划分后，严格按照环评要求进行施工。通过以上污染防治措施后，项目对土壤环境影响得到有效控制。

12.1.6总量控制情况

废水：废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、甲苯、甲醇、二氯甲烷年排放总量符合环评报告书中核定的污染物排放总量控制指标要求；

废气：本项的废气中非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、甲醇等年排放总量符合环评报告书中核定的污染物排放总量控制指标要求。

12.2建议

（1）废水、废气处理设施严格按照管理规程执行，做好相关记录，确保处理设施长期有效运作；

（2）按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，完善固废暂存区，加强危险废物的管理，禁止危险废物丢弃，确保危险废物零排放，严格按照《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）文要求办理相关手续；

（3）建设单位严格执行环评及批复要求，不得设置与本项目无关的生产工序，当项目生产工艺、产品及产量有变化时，请及时报告管理部门。

13建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：江苏联环药业股份有限公司                       填表人（签字）：吴文格                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 扬州邗江区扬州生物健康产业园健康一路9号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | [C2710]化学药品原料药制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | （新建 （改扩建 （技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度119.365373" 纬度32.298106" |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药产品 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀原料药产品 | 环评单位 |  | 扬州美境环保科技有限责任公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 原扬州市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 扬环审批[2014]55号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2016年9月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年9月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020.06.08 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 江苏天兴环保股份有限公司（车间废气环保设施）、江苏威扬环境科技有限公司（主系统废气环保设施）、华夏碧水环保科技有限公司（废水环保设施） |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 江苏天兴环保股份有限公司（车间废气环保设施）、上海威扬环保工程有限公司（主系统废气环保设施）、江苏新浪环保有限公司（废水环保设施） | 本工程排污许可证编号 |  | 91321000714094280W003V |  |  |
|  | 验收单位 |  | 江苏联环药业股份有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 中科泰检测（江苏）有限公司 | 验收监测时工况 |  | >75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 5293.2 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1090 | 所占比例（%） |  | 20.6 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 5293.2 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1090 | 所占比例（%） |  | 20.6 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 850 | 废气治理（万元） | 100 | 噪声治理（万元） |  | 50 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | 80 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 6336h |  |  |
| 运营单位 |  |  | 江苏联环药业股份有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91321000714094280W | 验收时间 |  | 2021年11月开始 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量⑴ | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度⑶ | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量⑸ |  | 本期工程实际排放量⑹ | 本期工程核定排放总量⑺ | 本期工程“以新带老”削减量⑻ | 全厂实际排放总量⑼ | 全厂核定排 放总量⑽ |  | 区域平衡替代削减量⑾ | 排放增减量⑿ |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |

1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴

3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 14附件

附件1关于江苏联环药业股份有限公司新建年产1500kg非洛地平、1000kg苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目环境影响报告书的批复，扬州市环境保护局，扬环审批[2014]55号

附件2承诺书

附件3营业执照

附件4项目变动分析

附件5验收监测期间工况补充资料

附件6废水接管证明

附件7一般固废处置协议

附件8危险固废处置协议

附件9排污许可证

附件10突发环境事件应急预案备案表

附件11土地证

附件12公众意见调查表

附件13检测报告